Q/XXX

XXX有限公司企业标准

Q/XXX XXX-2016

基础环境标准

2016—12—01发布                       2017—01—01  实施   XXX数据管理办公室   发布

目  录

前     言	III

1 范围	1

2 术语、定义及缩略语	1

术语和定义	1

缩略语	3

3 基础环境平台选型的基本原则	4

需求导向原则	4

综合考虑产品的成熟性和先进性	5

综合考虑产品的安全性、开放性和可操作性	5

综合考虑系统的可靠性、可用性和可服务性	6

应用开发	6

综合考虑产品的经济性和时效性	6

总体最优	7

4主要应用支撑技术标准	7

操作系统的主要技术标准	7

数据库的主要技术标准	8

中间件的主要技术指标	9

服务器的主要技术指标	11

存储系统的主要技术指标	12

5网路基础设施标准	13

网络技术标准	13

基础设施标准	18

网络设备标准	54

6 信息安全标准	58

网络安全	58

主机与系统安全	69

数据与应用系统安全	74

物理安全	85

# 前     言

本标准文件为信息化标准体系的组成文档。

本标准文件由XXX有限公司信息中心提出。

本标准文件由XXX有限公司信息中心归口管理。

本标准文件由XX软件有限公司负责起草。

本标准文件为首次发布。

# 1 范围

基础平台标准是信息系统赖以运行的保障，涉及信息技术，系统的软、硬件环境。

本标准规定了XXX有限公司数据管理基础环境平台选型的基本原则和主要技术标准。

本标准适用于XXX有限公司信息化数据管理平台建设及软硬件选型。主要包括操作系统、数据库、应用支撑（包括服务器、存储设备）、网络基础设施（以太网设备、机房及综合布线系统等）、信息安全标准。

# 2 术语、定义及缩略语

## 术语和定义

操作系统 OperatingSystem,OS

操作系统是管理计算机硬件资源，控制其他程序运行并为用户提供交互操作界面的系统软件的集合。操作系统是计算机系统的关键组成部分，负责管理与配置内存、决定系统资源供需的优先次序、控制输入与输出设备、操作网络与管理文件系统等基本任务。

注:虽然操作系统主要是软件,但部分硬件实现也是可能的。

数据库 database

按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库,它描述这些数据的特征及与数据对应的实体间的关系,并支持一个或多个应用领域。

综合布线系统 Premises Distributed System,简称PDS

综合布线系统采用了一系列高质量的标准材料，以模块化的组合方式，把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合，经过统一的规划设计，综合在一套标准的布线系统中，是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施。

服务器 server

服务器指一个管理资源并为用户提供服务的计算机，由于服务器需要响应服务请求，并进行处理，因此一般来说服务器应具备承担服务并且保障服务的能力。

示例:应用服务器、数据库服务器、文件服务器等。

磁盘阵列 RedundantArrayofIndependentDisk,RAID

一种把多块独立的物理磁盘按不同方式组合起来形成一个逻辑硬盘的技术,可以提供比单个磁盘更高的存储性能。

网络架构 Network Architecture

网络架构是为设计、构建和管理一个通信网络提供一个构架和技术基础的蓝图。网络构架定义了数据网络通信系统的每个方面，包括但不限于用户使用的接口类型、使用的网络协议和可能使用的网络布线的类型。网络架构典型地有一个分层结构。分层是一种现代的网络设计原理，它将通信任务划分成很多更小的部分，每个部分完成一个特定的子任务和用小数量良好定义的方式与其它部分相结合

传输链路  Transmission Chains

传输链路是指用来传输数据的信道。传输媒介可以是双绞线、同轴电缆、光纤、微波及微型通信信道等。为了提供更大的带宽或为了提高网络的可靠性，有时可以在相邻节点间使用多条链路。

链路带宽  Link Bandwidth

链路带宽是指连接两个节点的链路在物理设计上能够达到的最大数据传输速率，链路带宽是由底层传播媒体的物理层带宽和电子或光发送接收硬件共同决定的。

交换机 switch

交换机是一种基于MAC(网卡的硬件地址)识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备。

路由器 Router

路由器是一种计算机网络设备，它能将数据包通过一个个网络传送至目的地（选择数据的传输路径），这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上网络的设备，路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。

## 缩略语

下列缩略语适用本标准。

API 应用编程接口(ApplicationProgrammingInterface)

DCOM分布式组件对象模型(DistributedComponentObjectModule)

CPU中央处理器(CentralProcessingUnit)

SMP对称多处理器(SymmetricalMulti Processing)

HTTP超文本传输协议(HyperTextTransferProtocol)

I/O输入/输出(Input/Output)

NAS网络附加存储(NetAttachedStorage)

SAN存储区域网络(StorageAreaNetwork)

IDE集成开发环境(IntegratedDevelopmentEnvironment)

RAID独立冗余磁盘阵列(RedundantArrayofIndependentDisk)

RPC远程过程调用(RemoteProcedureCall)

SSL安全套接层协议(SecuritySocketLayer)

DDOS分布式拒绝服务(DistributedDenialofService)

TCP/IP传输控制协议/网际协议(TransmissionControlProtocol/InternetProtocol)

URL统一资源定位符(UniformResourceLocator)

VLAN虚拟局域网(VirtualLocalAreaNetwork)

VPN虚拟专用网络(VirtualPrivateNetwork)

XML可扩展标记语言(eXtensibleMarkupLanguage)

SOAP简单对象访问协议(SimpleObjectAccessProtocol)

RMI远程方法调用(RemoteMethodInvocation)

IIOP对象请求代理间协议(InternetInter-ORB Protocol)

JMSJava消息服务(JavaMessageService)

JNDIJava命名和目录接口(JavaNamingandDirectoryInterface)

# 3 基础环境平台选型的基本原则

## 需求导向原则

基础环境平台产品应满足公司业务应用需求,并适应业务发展需要。

优先考虑与公司现有信息系统运行维护环境兼容的软硬件产品。

软硬件产品应具有一定的扩展能力和相应的扩展方式，应能支持自身分阶段实施的扩容以及硬件纵向(通过在原机上加大配置)或横向(通过增加多台机器)的扩容。

## 综合考虑产品的成熟性和先进性

成熟性是指产品具备稳定运行的能力；先进性是指产品运用先进技术设计和制造,并比其他同类产品具备更高的性能。

为了保障公司业务的顺利开展,在选用软硬件产品时应该以成熟性为主,兼顾先进性。应具有高速处理事务、快速响应需求的能力。可参考专业评测机构发布的评测指标,必要时应通过系统总体模拟测试来评价。

## 综合考虑产品的安全性、开放性和可操作性

安全性是指产品把伤害(主要指对人)或损坏的风险限制在可接受水平内的能力；开放性是指与其他产品兼容的能力；可操作性是指产品便于用户操作的能力。

应选用符合国家标准或行业信息技术标准的软硬件产品,以保证产品的安全性、开放性和可操作性。软件优先选用业界流行的产品及与其他厂商兼容的产品;硬件产品应考虑与现有软硬件的兼容。软件产品应能通过用户认证、权限管理、数据加密等手段使其所控制的系统始终处于安全状态。

软件产品应提供便捷的管理工具和手段进行分发、部署、配置、使用和升级。

软件产品应具备与其他软件产品或系统进行信息交换的能力,支持标准化的数据格式和通信协议。

## 综合考虑系统的可靠性、可用性和可服务性

可靠性通常由平均无故障运行时间来衡量。可用性通常由系统保持正常运行时间的百分比来衡量。服务性是指当系统出现故障时,提供快速修复途径的能力。

选用软硬件产品时,应对产品供应商的背景进行综合评估。供应商的背景一般包括产地、生产规模、用户口碑、销售渠道、技术支持和成功实施案例等。优先选用产品供应商直接销售的产品,其次,选用代理商销售的产品。安全类产品应在满足需求、自主可控的原则下,优先选用国产产品。为保障公司业务的顺利开展,软硬件产品供应商应能提供完善、可靠、响应快速的售后服务和技术支持。

## 应用开发

软件产品应提供应用编程接口集以及相关的程序库以便进行应用开发,选用时可考虑软件所使用的技术框架、编程语言、支持的开发工具种类等。

## 综合考虑产品的经济性和时效性

应综合考虑产品的经济性和时效性,除考虑费用外,还应考虑后期维护费用、管理费用、使用费用和升级费用,以提高产品的经济性。

应考虑当前的产品报价与产品供货周期,以提高产品的时效性。

## 总体最优

所有符合上述选型要求的软硬件产品在构成一个有效系统时也应达到系统总体最优。

# 4主要应用支撑技术标准

## 操作系统的主要技术标准

表1操作系统主要技术标准

| 技术指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 稳定性 | 应支持多种应用软件和硬件环境 |
|  | 支持SMP |
|  | 支持群集部署和负载平衡 |
|  | 支持主要RAID级别 |
| 可扩展性 | 支持CPU主频的提升和CPU数量的增加 |
|  | 支持较大的物理内存 |
|  | 支持多个千兆以太网(GigabitEthernet)卡 |
|  | 支持NAS存储和SAN存储 |
|  | 支持各种业界标准I/O设备 |
| 易用性 | 提供简单易用的操作方式 |
| 可管理性 | 提供简单易用的管理界面 |
|  | 能整合在网络中不同服务器上的文件和目录,构成一个统一命名的、分层次的跨网络文件系统,并允许用户以简单易用的图形界面与物理位置无关的方式访问文件系统 |
|  | 提供远程管理功能 |
|  | 提供简单高效的安装部署工具 |
| 应用开发 | 提供应用编程接口(API)和相关的程序库(Library) |
| 互操作性 | 支持局域网协议、广域网协议、Internet网络协议、路由协议、网络安全协议等多种协议 |
| 安全性 | 应具有端口管理、账户管理等安全管理机制 |
|  | 提供系统日志等安全审计功能 |
|  | 支持数据加密及网络传输加密 |

## 数据库的主要技术标准

表2数据库主要技术标准

| 技术指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 可扩展性与性能 | 应支持多种硬件和操作系统 |
|  | 应支持硬件配置的扩展和升级 |
|  | 应支持SMP |
|  | 应支持服务器群集的应用 |
|  | 应支持海量数据 |
| 可用性 | 应提供数据分区功能 |
|  | 支持在线数据维护,包括数据库表和索引重组、增加或减少列、备份和复原、配置参数调整、动态存储分配等操作 |
|  | 支持联机和脱机数据备份与还原 |
|  | 支持数据库复制 |
|  | 支持对逻辑错误操作的恢复功能 |
| 可管理性 | 提供简单易用的管理工具,例如存储空间管理工具和性能优化管理工具 |
|  | 提供简单易用的安装配置工具 |
|  | 提供简单易用的升级工具 |
| 互操作性与移植 | 支持多种规范的数据访问方式 |
|  | 支持异类数据元的复制 |
|  | 提供数据转换功能 |
|  | 提供数据导入导出功能 |
| 应用开发 | 支持触发器(trigger)、存储过程(StoredProcedure)和用户定义程序(UDF)等用于服务器端的应用编程 |
|  | 支持XML消息底层接口和相关服务协议 |
| 安全性 | 提供数据加密及网络传输加密功能 |
|  | 提供账户管理机制 |
|  | 提供用户身份验证和授权功能 |
|  | 提供数据完整性验证功能 |
|  | 提供数据库安全审计功能 |
| 商业智能 | 提供数据分析功能 |
|  | 提供数据挖掘功能 |
|  | 支持数据仓库 |
|  | 提供报表功能 |
|  | 支持多维数据集 |

## 中间件的主要技术指标

表3中间件主要技术标准

| 技术指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 技术框架 | 应基于天保控股信息化部署与运行的安全要求,中间件应优先选择与现有软硬件环境兼容,并且能够在多个应用系统中复用的产品 |
| 兼容性 | 应提供对不同类型数据库和不同版本Server的支持 |
| 系统部署 | 简化分布式对象的开发和部署,能够支持开发环境和运行环境的快速搭建和应用 |
|  | 提供动态部署方式 |
| 可扩展性 | 应支持硬件的扩展与升级 |
|  | 提供负载平衡功能,包括支持IP地址、端口、Cookie、URL重写、SSL会话标志等服务器亲和(serveraffinity)功能 |
|  | 提供群集功能,实现web、对象、消息、数据库连接等的状态持久性 |
| 可用性 | 提供群集节点故障切换和网络负载平衡功能 |
| 可管理性 | 提供图形界面的集中管理工具 |
|  | 应支持在负载平衡、缓存代理服务器、web服务器、web应用服务器等各重要组成部分收集统计数据的功能,包括性能数据、访问数据、应用程序轮廓等统计和历史数据,方便进行监控、分析和产生报表 |
|  | 提供完善的监控接口(支持C、JAVA等主流语言)和完备的集成监控工具 |
|  | 应满足对软件分发、部署管理便捷性的要求 |
| 应用开发 | 应提供相应的运行库、类库、容器、消息服务引擎等环境以支持应用开发 |
|  | 应具备简单的开发模型,整合的或第三方的IDE开发环境,提供图形编程界面、对象与关系和对象与XML的映射 |
|  | 应提供必要的支持文挡,包括开发手册、技术手册、操作手册、应用范例、应用部署环境要求和系统测试报告 |
| 互操作性 | 应提供不同类型对象间的互相调用及API |
|  | 采用了J2EE技术框架的中间件,应提供HTTP、XML、RPC、SOAP和web服务,以及RMI、IIOP、JMS和JNDI应用编程界面和服务 |
|  | 可与其他异构中间件系统互操作,除了可以使用HTTP、XML、SOAP和web服务来完成以外,也可以使用DCOM和消息服务 |
| 安全性 | 应提供权限控制功能,能够结合天保控股信息化权限开发要求进行权限管理 |
|  | 应能与天保控股现有防火墙等专用的网络设备一起使用,以提高中间件和系统的整体安全性 |
|  | 应提供或支持认证功能,客户端认证可以通过目录服务,服务器端的认证通过SSL和证书 |
|  | 应提供加密的网络传输 |
|  | 应提供系统日志及用户访问日志 |
|  | 应提供安全监控和审计功能 |

## 服务器的主要技术指标

表4服务器主要技术标准

| 技术指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 性能 | CPU性能，影响CPU处理能力的技术指标有主频、系统总线速度、缓存、制造工艺等。为保证多处理器协作具有最佳的性能,CPU的架构、核心数量、功耗、兼容性也应进行综合考虑 |
|  | 物理内存性能，影响物理内存性能的技术指标有内存的类型、容量、带宽、速度、延时、是否支持纠错以及是否支持热插拔等 |
|  | 系统总线性能，由数据总线(DataBus)、地址总线(AddressBus)和控制总线(ControlBus)三部分组成。系统总线影响着服务器的计算能力、计算规模和寻址能力等 |
|  | 磁盘性能，影响磁盘性能的技术指标有磁盘的容量、转速、缓存大小、最大内部传输率、外部传输率(接口速率)、连续无故障时间(MTBF)、寻道时间等 |
|  | 网卡性能，影响网卡的技术指标有网卡的类型、速度、接口以及是否支持负载均衡等 |
| 可靠性 | 服务器应通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证 |
|  | 电源稳定性应比较高 |
|  | 应通过严格的温度环境测试,通风散热性能良好 |
|  | 应选择采用冗余技术设计,例如冗余电源技术、冗余磁盘阵列技术、冗余网卡技术等 |
| 可扩展性 | 应具备扩展处理器、内存、硬盘、适配器等硬件设备的能力 |
|  | 应具备热插拔技术,使硬盘、PCI设备、风扇和电源等可以在线更换 |
|  | 应具备在线扩展的能力,降低系统宕机带来的损失。 |
| 可管理性 | 服务器硬件应易于操作、维护和修复 |
|  | 应提供便捷的管理软件 |
|  | 应支持远程维护和实时监控 |
|  | 应支持故障报警与诊断 |
| 可虚拟化特性 | 应能在一个物理服务器上虚拟出多个逻辑服务器 |
|  | 逻辑服务器应能动态调整CPU、内存、I/O、磁盘等资源 |
|  | 应该有集中的虚拟化管理工具,可以在物理服务器间动态迁移逻辑服务器 |

## 存储系统的主要技术指标

表5存储系统主要技术标准

| 技术指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 性能 | 应提供足够大的存储容量 |
|  | 应提供高速前、后端数据传输 |
|  | 应提供高容量高速缓存 |
|  | 平均无故障时间长 |
| 安全性和高可靠性 | 应配置冗余电源、冗余风扇及其他关键部件;应支持电源、风扇、磁盘及其他关键部件的热插拔,支持在线设备维护 |
|  | 磁盘阵列、NAS设备等设备应采用RAID技术,支持全部RAID级别 |
|  | 应提供掉电数据保护功能，具备断电保持数据完整功能 |
|  | 应支持存储设备本地、远程数据复制,及数据快照 |
|  | 保证在SAN环境中数据存储的安全性，应具有防止不同操作系统主机对同一数据块的误操作措施 |
| 可扩展性/可扩充性 | 应支持自身存储容量的扩充 |
|  | 应支持外接设备 |
|  | 应具有完全在线，无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充等，并支持系统间的平滑扩展 |
| 可管理性 | 应提供高效、全面、简单易用的监控管理工具,实现对存储设备性能监视、错误监测和错误状态识别 |
|  | 支持统一管理界面，同时管理SAN、NAS数据 |
|  | 优先考虑厂家可提供与硬件设备配套的存储系统管理软件的存储设备,以便于系统进行优化设置和管理 |
| 兼容性 | 应具有多平台支持能力,能连接运行不同操作系统的服务器平台;应能支持主流服务器操作系统,例如WINDOWS,LINUX,UNIX等 |
|  | 存储系统与主机系统（包括小型机和PC服务器）具有完全匹配的互连互通性和其它兼容性配合 |
|  | 优先考虑支持主流第三方管理软件、数据备份恢复软件的存储设备 |

# 5网路基础设施标准

网路基础设施标准包括为天保控股有限公司提供基础通信平台的标准，主要有基础通信平台工程建设，网络互联互通等方面的标准。

## 网络技术标准

### 网络架构

网络架构设计分三层：核心层、汇聚层、接入访问层。

接入访问层功能：接入层应使终端用户能接入网络。同时优先级设定和带宽交换等优化网络资源的设置也应在接入层完成。

接入层应表现出以下特征：

⑴对汇聚层的访问控制和策略进行支持

⑵建立独立的冲突域

⑶建立工作组与汇聚层的连接

汇聚层功能：汇聚层是核心层和终端用户接入层的分界面。汇聚层网络组件完成了数据包处理、过滤、寻址、策略增强和其他数据处理的任务。

核心层功能：核心层为网络提供骨干组件或高速交换组件。在纯粹的分层设计中，核心层只完成数据交换的特殊任务。

### IP地址规划

标准分类的IP地址通常分为A类、B类、C类地址。

•A类地址：

A类地址的网络号的第一位是0，其余7位可以分配。A类地址有2^7 = 128个网络，范围是：；其中，，作为特殊地址；作为专用地址。因此，有125个网络可以分配。每个网络可以分配给2^24个主机号，但主机号全0和全1的两个地址保留用特殊目的。故每个网络可以有2^24 – 2 = 个主机

•B类地址

B类地址的网络号长14位，第一字节前2位是10，网络号总数为2^14 = 16384。B类地址的主机号长16位，因此每个B类网络可以有2^16=65536个主机号。但全0和全1用作特殊目的。可分配的只有65534个主机

•C类地址

C类地址的网络号长21位，第一字节的前3位是110。网络号总数为2^21=2097152。主机号长度为8位，可以有2^8 = 256个。但但全0和全1用作特殊目的。

•划分子网的地址结构

划分子网允许将网络分成多个部分供内部使用，但是对于外部仍然像一个网络一样。

IP地址是层次型结构的，长度32位。标准的A、B、C类IP地址包括网络号与主机号的两级层次结构。划分子网技术应该遵循以下要点：

⑴三级层次的IP地址：网络号、子网号、主机号；

⑵同一个子网中所有的主机必须使用相同的子网号；

⑶子网的概念可以应用于A、B、C类中的任意一类IP地址中；

⑷子网之间的距离必须很近。（从路由器的工作效率考虑）。

•子网掩码的概念

子网掩码(subnet mask)：也叫做网路屏蔽码，主要功能是向网络设备说明，一个特定IP地址的那一部分包含网络地址与子网地址，哪一部分是主机地址。

子网掩码 =（网络号 + 子网号）部分全1，主机号全0；

如果路由器在处理划分子网之后的三层结构IP地址时，需要给它IP地址和子网掩码。

子网号是在原主机号中借号的，原网络号不变。

•IP地址规划要求：

网络地址规划需要按以下6步进行：

（1）判断用户对网络与主机数的要求；

（2）计算满足用户需求的基本网络地址结构；

（3）计算地址掩码；

（4）计算网络地址；

（5）计算网络广播地址；

（6）计算网络的主机地址。

•子网地址规划要求：

子网地址规划需要考虑以下5个问题

（1）这个被选定的子网掩码可以产生多少个子网

（2）每个子网内部能有多少个合法的子网号

（3）这些合法的主机地址是什么

（4）每个子网的广播地址是什么

（5）每个子网内部合法的网络号是什么

### 无线局域网

无线局域网是计算机网络与无线通信技术相结合的产物，它以无线信道来替代传统有线传输介质，实现物理层和数据链路层的功能。目前成为宽带接入的有效手段之一。

WLAN是中国移动无线宽带网络的重要组成部分，主要承载PC、手机及第三方WiFi终端的互联网数据业务，是无线蜂窝网络承载移动数据业务的重要补充。

WLAN技术标准：

WLAN的标准主要有IEEE 系列、HiperLAN2、HomeRF以及我国的2006系列标准等。

系列WLAN标准：

| 标准系列 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段 | 58G | 24G | 24G |  |
| 空口速率 | 54Mbps | 11Mbps | 54Mbps | 300Mbps |
| 应用速率约 | 20Mbps | 约6Mbps | 约20Mbps |  |
| 信道带宽 | 20Mbps | 22Mbps | 22Mbps | 20M/40M |
| 兼容性 | 与 80211b/g不兼容 |  | 向后兼容 | 向后兼容 80211a/b/g |
| 覆盖范 | 较小 | 较大 | 较大 | 较大 |

在采用国际ISO/IEC 系列标准的前提下，考虑和兼顾WLAN产品互连互通基础上，需针对WLAN安全问题，制定技术解决方案和规范要求，将国家对密码算法和无线电频率的要求纳入进来。

### 接入标准

应该按照以下要求接入系统或网路：

（1）入网认证，终端接入内网必须通过安全认证，可以采用系统开机自动认证、第一次进入系统认证、每次登录认证、空闲锁定解锁认证等设置；

（2）认证方式，应提供多种认证方式满足不同应用需要，用户名/密码认证、USBKEY硬件密钥认证、手机短信认证、指纹认证等；

（3）RADIUS认证服务，应提供标准的RADIUS认证服务，与内网管理中心服务器协作，按中心服务器的入网认证策略进行安全认证管理，支持各种环境与设备，稳定可靠；

访客入网管理，对于外部携带设备的接入需要严格限制，需进行严格的授权与认证后才能有限权限的使用；

（4）入网规范管理，通过入网认证后，还需要进行终端设备系统的规范审查，凡符合规范的准许入网，凡不合规的进行隔离锁定，只有系统得到更新和修改满足规范后才能重新入网；

（5）入网规范细分管理，防病毒软件是否安装、是否运行，病毒库是否更新，系统补丁是否更新，违规软件是否安装，系统必备的管理防护软件是否安装，等等；管理员可以进行详细的定义和设置；

（6）入网管理日志，应详细的记录入网与认证事件及信息，提供管理员查询分析；

（7）应建立入网审批机制，入网审批的范围设置，审批的流程处理：接入、申请、审批、处理；

## 基础设施标准

### 网路传输链路

规定了天保控股有限公司传输链路的类型、带宽的要求，并给出了各种传输链路的组合方式。

传输链路的类型：

同步数字体系 Synchronous Digital Hierarchy （SDH）是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络，是适用于光纤、微波和卫星传输的通用技术体制。

SDH采用的信息结构等级称为同步传送模块STM－N（Synchronous Transport，N=1，4， 16，64），最基本的模块为STM－1，四个STM－1同步复用构成STM－4，16个STM－1或四个 STM－4同步复用构成STM－16；STM-1的传输速率为，STM－4的传输速率为，STM－16的传输速率为。

异步传输模式 Asynchronous Transfer Mode（ATM）是一项数据传输技术,适用于局域网和广域网，具有高速数据传输率和支持多种类型通信（如声音、数据、传真、实时视频、CD质量音频和图像）的能力。

ATM的传送单元是固定长度53字节（byte）的信元（cell），信头部分包含了选择路由用的VPI/VCI信息。ATM交换设备借助于VPI/VCI信息完成信元从一个节点到另一个节点的高速传送，同时提供了纠错、流控等。

ATM采用统计复用技术，适合高带宽、低延时或高数据突发等应用。

SDH（E1）是SDH数字通信的一种标准，数据率为，可传输30路话音信息，符合该标准的链路称为E-1链路。速率更高的标准有E-2(8Mbps)、E-3(34Mbps)等，统称E系列标准，在除美国和日本以外的国家和地区应用广泛。

DDN 网络由数字传输电路和相应的数字交叉复用设备组成。其中，数字传输主要以光缆传输电路为主，数字交叉连接复用设备对数字电路进行半固定交叉连接和子速率的复用。DDN的传输主要通过DTE和DCE来实现。

DTE即数据终端设备，数据终端设备可以是局域网的接入路由器，也可以是一般的异步终端或图像设备，即传真机、电传机、电话机等。DTE和DTE之间是全透明传输。

DSU即数据业务单元，可以是调制解调器或基带传输设备，以及时分复用、语音/数字复用等设备。

DTE和DSU主要功能是业务的接入和接出。

数字用户线路 Digital Subscriber Line (xDSL)

xDSL技术是Digital Subscriber Line (DSL)的缩写，意即，是以铜电话线为传输介质的点对点传输技术，在传统的电话网络(POTS)的用户环路上支持对称和非对称传输模式，“x”代表着不同种类的数字用户线路技术。

在xDSL技术体系中，应用最为广泛的是基于电话双绞线的第一代ADSL技术，包括ADSL2、ADSL2+、VDSL等。

ADSL2为符合ITU-T标准和的xSDL链路，ADSL2+为符合ITU-T标准的链路，又称为ADSL2plus，ADSL2下行最高速率可达12Mbps，上行最高速率可达1Mbps。

VDSL(Very-high-speed Digital Subscriber Line，甚高速数字用户线)是目前传输带宽最高的一种xDSL接入技术，是向住宅用户传送高端宽带业务的最高级铜缆技术。VDSL传输速率高，提供上下行对称和不对称两种传输模式。在不对称模式下，VDSL最高下行速率能够达到52 Mbit/s(在300 m范围内)，在对称模式下最高速率可以达到34 Mbit/s(在300 m范围内)。VDSL传输距离受限，VDSL利用高至12 MHz的信道频带实现高速传输率，VDSL线路收发器一般能支持最远不超过 km的信号传输；

无线保真 Wireless Fidelity (WiFi),即无线保真技术,属于短距离无线技术,该技术使用的是频段，属无使用许可的无线频段。目前可使用的标准有三个，分别是、和。

IEEE 最高带宽为11 Mbps，在信号较弱或有干扰的情况下，带宽可调整为、2Mbps和1Mbps，在开放性区域，通讯距离可达305米，在封闭性区域，通讯距离为76米～122米。

IEEE 工作频率为5GHz，使用52个正交频分多路复用副载波，最大原始数据传输率为54Mbps，可根据信号强弱降为48，36，24，18，12，9或者6Mbps。拥有12条不相互重叠的频道，8条用于室内，4条用于点对点传输,不与兼容。主要用于直线传递，传输距离低于。

IEEE 提供54Mbps的速据率，采用了与相同的频段,并与兼容。 速率等同于，安全性优于。

微波存取全球互通 Worldwide Interoperability for Microwave Access  (WiMAX),WiMAX的全名是微波存取全球互通(Worldwide Interoperability for Microwave Access)，又称为IEEE 无线城域网，是一种为企业和家庭用户的宽带无线连接技术，WiMAX的覆盖范围很广，通常可以达到几十公里以上。WiMAX可以为高速数据应用提供非常良好的移动性。

通用分组无线业务 General Packet Radio Service (GPRS)

GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的简称，指通过增加相应的功能实体和对现有的基站系统进行部分改造来实现分组交换的技术。GPRS是以全球手机系统（GSM）为基础的数据传输技术。GPRS和以往连续在频道传输的方式不同，是以封包（Packet）式来传输。GPRS的传输速率可提升至56甚至114Kbps，不需要无线应用的中介转换器。

码分多址 Code Division Multiple Access (CDMA)

CDMA的英文全称是Code Division Multiple Access，中文含义是码分多址，属于移动通信系统的一种，是工作频率在（900～1800）MHz范围的数字移动电话系统。CDMA的扩展技术可以提供语音、视频、图像等多种数据的传递。

网络传输链路带宽分类：

•分类规定

⑴在天保控股信息化系统网络建设中，把链路带宽＞10Mbps的规定为高速链路。常见的长途高速链路主要有10G/1000M/100Mbps以太高速光纤、SDH（STM-1以上）、ATM链路等。

⑵链路带宽≤10Mbps的规定为低速链路。常见的长途低速链路主要有SDH（E1）、DDN、xDSL、10M以太光纤等。

⑶无线链路的传输带宽根据信号的强弱会发生变化，把无线传输链路归为其他可变带宽链路。 信息化系统可使用的无线技术有WiFi、WiMAX、GPRS/CDMA1x、集群通信等。

•高速链路

⑴高速光纤链路

可采用10G/1000M/100Mbps的高速光纤组建以太网络链接，作为 信息化系统设备间的高速光纤链路。

高速光纤链路宜采用自建裸光纤方式建设。

⑵高速SDH链路

可采用速率高于SDH STM-1的链路作为 信息化系统设备间的高速SDH链路。

高速SDH链路应采用租用方式建设。

⑶高速ATM链路

可采用速率高于10Mbps的ATM链路作为 信息化系统设备间的ATM高速链路。

高速ATM链路应采用租用方式建设。

•低速链路

⑴低速SDH链路

可采用速率低于SDH E2的链路作为 信息化系统设备间的低速SDH链路。

低速SDH链路应采用租用方式建设。

⑵低速DDN链路

可采用DDN链路作为 信息化系统设备间的低速链路。

低速DDN链路应采用租用方式建设。如可采用SDH线路，则应避免使用DDN链路。

⑶低速xDSL链路

xDSL链路一般作为 信息化系统接入设备与汇聚设备间的低速链路，根据用户要求，可选择ADSL或VDSL。

低速xDSL链路应采用租用方式建设，在连接 信息化系统网络设备时，应采用专用xDSL线路或者加载VPN方式。

•其他可变带宽链路

⑴WiFi无线链路

WiFi无线链路仅能用于 信息化系统无线局域网络的建设，可通过无线访问点、无线网桥、无线路由器等设备构成专用的 信息化系统网络。

WiFi无线链路应采用自建方式，同时应加载WEP,WPA或IEEE 等安全协议。

⑵WiMAX无线链路

WiMAX无线链路用于城域范围内大规模 信息化系统无线网络的建设，应在通信范围内布设专用的基站。

WiMAX无线链路一般采用租用方式建设，也应加载相应的安全协议。

⑶GPRS/无线链路

GPRS/无线链路用于全区范围内移动 信息化系统无线网络的建设，借助于运营商提供的基站通信设施访问 信息化系统网络。

GPRS/无线链路应采用租用方式建设，访问 信息化系统网路时，应采用类似GPRS APN的专用通信技术，保证与公用移动网络的隔离。

网络传输链路距离分类

天保控股信息化系统的传输链路，可根据传输距离分为长途链路和城区链路。

⑴长途链路

长途链路是指连接跨市、区的传输链路，传输距离较长；长途链路宜采用租用方式，尽量避免自建。

⑵区链路

区链路是指覆盖本区内单位的传输链路，传输距离较短，区链路可采用租用、自建两种方式。

主、备用链路

信息化系统关键网络节点间的连接应部署二条以上的链路，其中一条为主用，另一条为备用。

⑴主、备用链路建设方式

信息化系统的主、备用链路建设方式主要有两种：负载均衡方式与热备方式。

负载均衡:负载均衡指在网络节点间存在着多条传输链路，根据各条链路的吞吐量、延时等进行网络流量的分配，使得各条传输链路都承担节点间通信的部分传输数据流量。

采用负载均衡的方式来使用主、备链路，让链路资源得到合理利用。

当设备或选择的协议不支持负载均衡时，可采用热备的方式来实现业务的保障。（热备:指在网络节点间存在着多条传输链路，正常情况下，只有一条高速链路处于主用工作状态，节点间数据传输主要通过该链路实现，其它链路处于备用不工作状态；一旦主用线路出现故障，则节点间通信自动切换到其它的备用线路上，保障数据传输通畅。）

⑵常用的主、备用链路组合

a)光纤+SDH（STM-1）:采用10G/1000M/100Mbps以太网高速光纤线路作为主用线路，SDH（STM-1）作为备用线路的方式是一种比较理想的线路组合，适用于 信息化系统应用较密集、对带宽要求较高的区域。

b)SDH（STM-1）+SDH（E1）:采用SDH（STM-1）作为主用线路，SDH（E1）线路作为备用线路的方式，该组合适用于地域覆盖面积相对较大的区域。该方式对带宽利用较为合理，SDH线路应采用租用的方式。

c)双光纤:采用10G/1000M/100Mbps以太网高速双光纤线路作为主备用线路，适用于地域覆盖面积相对较小的区域。该方式有高带宽的特性，带宽扩展灵活，此组网方式一次性投资，线路多采用自行铺设。

d)SDH+ADSL:采用SDH（STM-1）或SDH（E1）捆绑作为主用线路，ADSL作为备用线路的方式，适用于链路故障对应用影响较小，链路故障恢复时间要求较低的区域。该方式相对节省投资，但在线路稳定方面有所欠缺。

e)其他:WiMAX，WiFi，GPRS等技术也可以作为有线接入和移动办公用户接入的补充，在实际应用中，宜采用相关配套安全设施和安全认证等手段保证其接入安全。

⑶主、备用链路设计规范

主、备用链路的设计宜采用以下方式：

a) 主、备用链路应采用不同物理路由；

b) 主、备用链路建设方式设计上，在资金允许的前提下，应尽量考虑负载均衡方式；

c) 在利用已有设备改造网络时，应根据现有接入设备的协议、功能支持情况，来设计主、备用建设方式。如果设备不支持负载均衡，则应保留现有设备，采用热备方式；

d) 链路的线路级保护时间不得大于50毫秒，并不能对网络的应用造成影响。

### 机房设计标准

计算机机房由于其特殊性，在设计中所需注意的要点较多，首先应严格遵国家、地方相关工作规范标准。设计依据:

《计算站场地技术要求》 GB/2887-2011

《计算机场地安全要求》 GB/T9361-2011

《电子计算机机房设计规范》 GB 50174-2008

《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2008

《计算机房活动地板技术条件》 GB 6650-86

《通风与空调工程施工与验收规范》 GB 50243-2002

《建筑设计防火规范》 GB 5016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-2001

《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

机房分级及性能标准

企 业 标 准

基础平台标准

Q/T&B XXX-2016

分级标准

信息中心机房应划分为A、B、C三级。设计时应根据机房的使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性确定所属级别。

1)符合下列情况之一的信息中心机房应为A级

电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失；

电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。

2)符合下列情况之一的信息中心机房应为B级。

电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失；

电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。

3)不属于A 级或B 级的信息中心机房为C级。

在异地建立的备份机房，设计时应与原有机房等级相同。

同一个机房内的不同部分可以根据实际需求，按照不同的标准进行设计。

性能标准

A 级信息中心机房内的场地设施应按容错系统配置，在电子信息系统运行期间，场地设施不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。

B级信息中心机房内的场地设施应按冗余要求配置，在系统运行期间，场地设施在冗余能力范围内，不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。

C级电子信息中心机房内的场地设施应按基本需求配置，在场地设施正常运行情况下，应保证电子信息系统运行不中断。

### 机房位置及设备布置标准

机房位置选择

机房位置选择应符合下列要求：

1)电力供给应稳定可靠，交通通信应便捷，自然环境应清洁；

2)应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所；

3)远离水灾火灾隐患区域；

4)远离强振源和强噪声源；

5)避开强电磁场干扰。

对于多层或高层建筑物内的机房，在确定主机房的位置时，应对设备运输、管线敷设、雷电感应和结构荷载等问题进行综合考虑和经济比较；

采用机房专用空调的主机房，应具备安装室外机的建筑条件。

机房组成

机房的组成应根据系统运行特点及设备具体要求确定，一般

应由主机房、辅助区、支持区和行政管理区等功能区组成。

主机房的使用面积应根据电子信息设备的数量、外形尺寸和布置方式确定，并预留今后业务发展需要的使用面积。在电子信息设备外形尺寸不完全掌握的情况下，主机房的使用面积可按下列方法确定：

1)当电子信息设备已确定规格时，应按下式计算：

A = K∑S           一1)

式中 A ― 信息中心主机房使用面积（㎡）;

K ― 系数，取值为5～7 ;

S ― 电子设备的投影面积（㎡）。

2)当电子信息设备尚未确定规格时，应按下式计算：

A = KN       一2)

K ― 单台设备占用面积，应取一(㎡/台）;

N—计算机主机房内所有设备的总台数。

辅助区的面积应为主机房面积的~1 倍。

用户工作室可按每人－4 ㎡计算。硬件及软件人员办公室等有人长期工作的房间，可按每人5~7 ㎡计算。

设备布置标准

信息中心机房的设备布置应满足机房管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护的要求。

产生尘埃及废物的设备应远离对尘埃敏感的设备，并应布置在有隔断的单独区域内。

当机柜或机架上的设备为前进风/后出风方式冷却时，机柜和机架的布置应采用面对面和背对背的方式。

主机房内和设备间的距离应符合下列规定：

1)用于搬运设备的通道净宽不应小于;

2)面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不应小于；

3)背对背布置的机柜或机架背面之间的距离不应小于lm；

4)当需要在机柜侧面维修测试时，机柜与机柜、机柜与墙之间的距离不应小于。

5)成行排列的机柜，其长度超过6m 时，两端应设有出口通道；当两个出口通道之间的距离超过15m 时，在两个出口通道之间还应增加出口通道；出口通道的宽度不应小于lm，局部可为。

### 环境标准

温度、相对湿度及空气含尘浓度

主机房和辅助区内的温度、相对湿度应满足电子信息设备的使用要求；无特殊要求时，应根据信息中心机房的等级，按照要求执行。

A级和B级主机房的含尘浓度，在静态条件下测试，每升空气中大于或等于μm 的尘粒数应少于18000 粒。

噪声、电磁千扰、振动及静电

有人值守的主机房和辅助区，在电子信息设备停机时，在主操作员位置测量的噪声值应小于65dB(A)。

主机房内无线电干扰场强，在频率为－10OOMHz 时，主机房和辅助区内的无线电干扰场强不应大于126dB 。

主机房和辅助区内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。

在电子信息设备停机条件下，主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值，不应大于500mm/s2。

主机房和辅助区的绝缘体的静电电位不应大于1KV。

### 建筑与结构标准

一般规定

建筑平面和空间布局应具有灵活性。并应满足信息中心机房的工艺要求。主机房净高应根据机柜高度及通风要求确定，且不应小于。变形缝不应穿过主机房。

主机房和辅助区不应布置在用水区域的垂直下方，不应与振动和电磁干扰源为邻。围护结构的材料应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘等要求。

设有技术夹层、技术夹道的信息中心机房，建筑设计应满足风管和管线安装和维护要求。当管线需穿越楼层时，应设置技术竖井。

改建和扩建的信息中心机房应根据荷载要求采取加固措施，并应符合

现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50376 的有关规定。

人流、物流及出入口

主机房应设置单独出入口，当与其它功能用房共用出入口时，应避免人流、物流的交叉。

有人操作区域和无人操作区域应分开布置。

信息中心机房内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料运输要求，建筑的入口至主机房应设通道，通道净宽不应小于。

信息中心机房应设门厅、休息室、值班室和更衣间，更衣间使用面积应按最大班人数的每人1～3 ㎡计算。

防火和疏散

信息中心机房的建筑防火设计，除应符合本规范外，尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）的有关规定。

信息中心机房的耐火等级不应低于二级。

当A 级或B 级信息中心机房位于其它建筑物内时，在主机房和其他部位之间应设置耐火极限不低于2h 的隔墙，隔墙上的门应采用甲级防火门。

面积大于100 ㎡的主机房，安全出口应不少于两个，且应分散布置。面积不大于100 ㎡的主机房，可设置一个安全出口，并可通过其他相临房间的门进行疏散。门应向疏散方向开启，且应自动关闭，并应保证在任何情况下都能从机房内开启。走廊、楼梯间应畅通，并应有明显的疏散指示标志。

主机房的顶棚、壁板（包括夹芯材料）和隔断应为不燃烧体，且不得采用有机复合材料。

### 空气调节标准

一般规定

主机房和辅助区中的空气调节系统应根据信息中心机房的等级，按照附录A 的要求执行。

与其它功能用房共建于同一建筑内的信息中心机房，应设置独立的空调系统。

主机房与其它房间的空调参数不同时，应分别设置空调系统。

信息中心机房的空调设计，除应符合本规范外，尚应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019）和《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

负荷计算

电子信息设备和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算。

- 机房空调系统夏季的冷负荷应包括下列内容：

1)机房内设备的散热；

2)建筑围护结构的传热；

3)通过外窗进入的太阳辐射热；

4)人体散热；

5)照明装置散热；

6)新风负荷；

7)伴随各种散试湿过程产生的潜热。

- 空调系统湿负荷应包括下列内容：

1)人体散湿;

2)新风负荷。

气流组织

主机房空调系统的气流组织形式，应根据电子信息设备本身的冷却方式、设备布置方式、布置密度、设备散热量以及室内风速、防尘、噪声等要求，结合建筑条件综合确定。当电子信息设备对气流组织形式未提出要求时，主机房气流组织形式、风口及送回风温差按下表选用。

主机房气流组织、风口及送回风温差

| 气流组织 | 下送上回 | 上送上回（或侧回） | 侧送侧回 |
| --- | --- | --- | --- |
| 送风口 | 1.带可调多叶阀的格栅风口 2.条形风口（带有条形风口的活动地板） 3.孔板 | 1.散流器 2.带扩散板风口 3.孔板 4.百叶风口 5.格栅风口 | 1.百叶风口 2.格栅风口 |
| 回风口 | 1.格栅风口 2.百叶风口 3.网板风口 4.其他风口 |  |  |
| 送风温差 | 4～6℃送风温度应高于室内空气露点温度 | 4～6℃ | 6～8℃ |

对机柜高度大于，设备热密度大、设备发热量大或热负荷大的主机房，应采用活动地板下送风、上回风方式。

在有人操作的机房内，送风气流不应直对工作人员。

系统设计

要求有空调的房间应集中布置，室内温、湿度要求相近的房间，应相邻布置。

主机房采暖散热器的设置应根据信息中心机房的等级，按要求执行。如设置采暖散热器，应设有漏水检测报警装置，并应在管道入口处装切断阀，漏水时应自动切断给水。且应装温度调节装置。

信息中心机房的风管及管道的保温、消声材料和粘结剂，应选用非燃烧材料或难燃B1级材料。冷表面需作隔气、保温处理。

采用活动地板下送风时，活动地板下的空间应考虑线槽及消防管线等所占用的空间。

风管不应穿过防火墙和变形缝。如必须穿过时，应在穿过防火墙处设防火阀；穿过变形缝处，应在两侧设防火阀。防火阀应既可手动又能自动。

空调系统噪音超过规定时，应采取降噪措施。

主机房应维持正压。主机房与其它房间、走廊间的压差不应小于5Pa，与室外静压差不应小于10Pa。

空调系统的新风量应取下列二项中的最大值：

1)按工作人员计算，每人40M3/h；

2)维持室内正压所需风量。

主机房内空调系统用循环机组应设初或中效两级过滤器。新风系统或全空气系统应设初、中效空气过滤器。也可设置亚高效过滤器。末级过滤装置应设在正压端。

设有新风系统的主机房，在保证室内外一定压差的情况下，送排风应保持平衡。

打印室等易对空气造成二次污染的房间，对空调系统应采取防止污染物随气流进入其他房间的措施。

分体式空调机的室内机组可安装在靠近主机房的专用空调机房内，也可按装在主机房内。

空调设计应根据当地气候条件，应选择采用下列节能措施：

1)大型机房空调系统应采用冷水机组空调系统；

2)北方地区采用水冷冷水机组的机房，冬季应利用室外冷却塔作为冷源，并应通过热交换器对空调冷冻水进行降温；

3)空调系统应采用电制冷与自然冷却相结合的方式。

设备选择

空调和制冷设备的选用应符合运行可靠、经济适用、节能和环保的要求。

空调系统和设备应根据信息中心机房的等级、机房的建筑条件、设备的发热量等进行选择。

空调系统无备份设备时，单台空调制冷设备的制冷能力应留有15%－20%的余量。

选用机房专用空调机时，空调机应带有通信接口，通信协议应满足机房监控系统的要求，显示屏应为汉字显示。

空调设备的空气过滤器和加湿器应便于清洗和更换，设备安装应留有相应的维修空间。

### 电气技术标准

供配电

信息中心机房用电负荷等级及供电要求应根据机房的等级，按照现行国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定执行。

电子信息设备供电电源质量应根据信息中心机房的等级，按照本规范附录A 的要求执行。

供配电系统应为电子信息系统的可扩展性预留备用容量。

户外供电线路不应采用架空方式敷设。当户外供电线路采用具有金属外护套电缆时，在电缆进出建筑物处应将金属外护套接地。

信息中心机房应由专用配电变压器或专用回路供电，变压器应采用干式变压器。

信息中心机房内的低压配电系统不应采用TN-C系统。电子信息设备的配电应按设备要求确定。

电子信息设备应由不间断电源系统供电。不间断电源系统应有自动和手动旁路装置。确定不间断电源系统的基本容量时应留有余量，不间断电源系统的基本容量可按下式计算：E≥ （）式中E--不间断电源系统的基本容量（KW/KVA），P—电子信息设备的计算负荷（KW/KVA）。

用于信息中心机房内的动力设备与电子信息设备的不间断电源系统应由不同的回路配电。

电子信息设备的配电应采用专用配电箱（柜），专用配电箱（柜）应靠近用电设备安装。

电子信息设备专用配电箱（柜）应配备浪涌保护器（SPD）电源监控和报警装置，并提供远程通信接口。当输出端中性线与PE 线之间的电位差不能满足设备使用要求时，应配备隔离变压器。

电子信息设备的电源连接点应与其他设备的电源连接点严格区别，并应有明显标识。

A级信息中心机房应配置后备柴油发电机系统，当市电发生故障时，后备柴油发电机能够承担全部负荷的需要。后备柴油发电机的容量应包括UPS的基本容量、空调和制冷设备的基本容量、应急照明及关系到生命安全等需要的负荷容量。并列运行的发电机，应具备自动和手动并网功能。柴油发电机周围应设置检修用照明和维修电源，电源应由不间断电源系统供电。市电与柴油发电机的切换应采用具有旁路功能的自动转换开关。自动转换开关检修时，不应影响电源的切换。

敷设在隐蔽通风空间的低压配电线路应采用阻燃铜芯电缆，电缆应沿线槽、桥架或局部穿管敷设；当电缆线槽与通信线槽并列或交叉敷设时，配电电缆线槽应敷设在通信线槽的下方。活动地板下作为空调静压箱时，电缆线槽（桥架）的布置不应阻断气流通路。

配电线路的中性线截面积不应小于相线截面积；单相负荷应均匀地分配在三相线路上。

照明

主机房和辅助区一般照明的照度标准值应符合下表的规定，照度标准值的参考平面为水平面。

主机房和辅助区一般照明照度标准值

| 房间名称 |  | 照明标准值（1x） | 统一眩目值UGR | 一般显色指数Ra | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 | 服务器机房 | 500 | 22 | 80 |  |
|  | 网络机房 | 500 | 22 |  |  |
|  | 存储机房 | 500 | 22 |  |  |
|  | 进线间 | 300 | 25 |  |  |
|  | 监控中心 | 500 | 19 |  |  |
|  | 测试区 | 500 | 19 |  |  |
|  | 打印室 | 500 | 19 |  |  |
|  | 备件间 | 300 | 22 |  |  |

支持区和行政管理区的照度标准值按照现行国家标准《建筑照明设计标准》（GB5OO34）的有关规定执行。

主机房内的主要照明光源应采用高效节能荧光灯，荧光灯镇流器的谐波限值应符合国家标准《电磁兼容限值谐波电流发射限值》（）的有关规定，灯具应采用分区、分组的控制措施。

辅助区应采用下列措施减少作业面上的光幕反射和反射眩光：

1)视觉作业不应处在照明光源与眼睛形成的镜面反射角上；

2)应采用发光表面积大、亮度低、光扩散性能好的灯具；

3)视觉作业环境内应采用低光泽的表面材料。

工作区域内一般照明的照明均匀度不应小于,非工作区域内的一般照明照度值不应低于工作区域内一般照明照度值的1/3。

主机房和辅助区内应设置备用照明，备用照明的照度值不应低于一般照明照度值10% ；有人值守的房间，备用照明的照度值不应低于一般照明照度值的50%；备用照明可为一般照明的一部分。

信息中心机房应设置通道疏散照明及疏散指示标志灯，主机房通道疏散照明的照度值不低于51x。其他区域通道疏散照明的照度值不应低于51x。

信息中心机房内不应采用0类灯具，当采用I类灯具时，灯具的供电线路应有保护线，保护线应与金属灯具外壳做电气连接。

信息中心机房内的照明线路应穿钢管暗敷或在吊顶内穿钢管明敷。

技术夹层内应设照明，应采用单独支路或专用配电箱（柜）供电。

静电防护

主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造，防静电地板或地面的表面电阻或体积电阻应为～×109Ω。且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。

主机房和辅助区中不使用防静电地板的房间，应敷设防静电地面，其静电性能应长期稳定，且不易起尘。

信息中心机房内所有设备可导电金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位连接并接地。

静电接地的连接线应有足够的机械强度和化学稳定性，应采用焊接或压接，当采用导电胶与接地导体粘接时，其接触面积不应小于20cm2。

接地

信息中心机房的防雷和接地设计，应满足人身安全及服务器、存储等设备正常运行的要求。设计除应符合本规范外，尚应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 的有关规定。

保护性接地和功能性接地应共用一组接地装置，其接地电阻按其中最小值确定；

对功能性接地有特殊要求需单独设置接地线的电子信息设备，接地线及与其它接地线绝缘；接地线与接地线应同路径敷设。

信息中心机房内的电子信息设备应进行等电位联结，并应根据电子信息设备易受干扰的频率及信息中心机房的等级和规模，确定等电位联结方式，可采用S型、M型或SM混合型。

采用M型或SM型等电位联结方式时，主机房应设置等电位联结网格，网格四周应设置等电位联结带，并应通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。每台电子信息设备（机柜）应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。

等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2 的铜带或裸铜线，并应在防静电活动地板下构成边长为~3m 的矩形网格。

等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积应符合下表的要求。

等电位联结带、接地先和等电位联结导体的材料和最小截面积。

| 名称 | 材料 | 截面积（25mm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等电位联结带 | 铜 | 50 |  |
| 利用建筑内的钢筋做接地线 | 铁 | 50 |  |
| 单独设置的接地线 | 铜 | 25 |  |
| 等电位联结导体 （从等电位联结带至接地汇集排或其他等电位联结带；各接地汇集排之间） | 铜 | 16 |  |
| 等电位联结导体 （从机房内各金属装置至等电位联结带或接地汇集排；从机柜至等电位联结网格） | 铜 | 6 |  |

### 电磁屏蔽标准

一般规定

对涉及国家秘密或企业对商业信息有保密要求的信息中心机房，应设置电磁屏蔽室，电磁屏蔽室或采取其他电磁泄露防护措施，电磁屏蔽室的性能指标应依据国家相关标准执行。

对于环境要求达不到本规范规定要求的信息中心机房，应采取有效的电磁屏蔽措施。

电磁屏蔽室的结构形式和相关的屏蔽件应根据电磁屏蔽室的性能指标和规模选定。

设有电磁屏蔽室的信息中心机房，建筑结构应满足屏蔽结构对荷载的要求。

电磁屏蔽室与建筑（结构）墙之间应预留维修通道或检修口。

电磁屏蔽室的接地应采用共用接地装置，和单独接地线的形式。

结构形式

用于保密目的的电磁屏蔽室，其结构形式分为可拆卸式和焊接式。焊接式又可分为自撑式和直贴式。

建筑面积小于50 ㎡，日后需搬迁的电磁屏蔽室，结构形式应采用可拆卸式。

电场屏蔽衰减指标要求大于12OdB、建筑面积大于50㎡的屏蔽室，结构形式应采用自撑式。

电场屏蔽衰减指标要求大于60dB的屏蔽室，结构应采用直贴式，屏蔽材料可选择镀锌钢板，钢板的厚度根据屏蔽性能指标确定。

电场屏蔽衰减指标要求大于25dB 的屏蔽室，结构应采用直贴式，屏蔽材料可选择金属丝网，金属丝网的目数应根据被屏蔽信号的波长确定。

屏蔽件

屏蔽门、滤波器波导管、截止波导通风窗等屏蔽件，其性能不应低于电磁屏蔽室的性能要求，安装位置应便于检修。

屏蔽门可分为旋转式和移动式。一般情况下，应采用旋转式屏蔽门。当场地受到限制时，可采用移动式屏蔽门。

所有进入电磁屏蔽室的电源线应通过电源滤波器进行处理。电源滤波器的规格、供电方式和数量应根据电磁屏蔽室内设备的用点情况确定。

所有进入电磁屏蔽室的信号线电缆应通过信号滤波器或进行其他屏蔽处理。

进出电磁屏蔽室的网络线应采用光缆或屏蔽缆线，光缆不应带有金属加强芯。

截止波导通风窗内的波导管应采用等边六角型，通风窗的截面积应根据室内换气次数进行计算。

非金属材料穿过屏蔽层时应采用波导管，波导管的截面尺寸和长度应满足电磁屏蔽的性能要求。

### 机房布线

主机房、辅助区、支持区和行政管理区应根据功能要求划分成若干工作区，工作区内信息点的数量应根据机房登记和用户需求进行配置。

承担信息业务的传输介质应采用光缆或六类及以上等级的对绞电缆，传输介质各组成部分的等级应保持一致，并应采用冗余配置。

当主机房内的机柜或机架成行排列或按功能区域划分时，应在主配线架和机柜之间培植配线列头柜。

A级信息中心机房应采用电子配线设备对布线系统进行实时智能管理。

信息中心机房存在下列情况之一时，应采用屏蔽布线系统、光缆布线系统或采取其他相应的防护措施：

1)环境要求未达到本规范第 条的要求时；

2)网络安全保密要求时；

3)安装场地不能满足非屏蔽布线系统与其它系统管线或设备的间距要求时。

敷设在隐蔽通风空间的缆线应根据信息中心机房的等级，按本规范要求执行。

机房布线系统与公用电信业务网络互联时，应根据信息中心机房的等级，在保证网络出口安全的前途下，确定接口配线设备的端口数量和缆线的敷设路由。

缆线采用线槽或桥架敷设时，线槽或桥架的高度不应大于150mm，线槽或桥架的安装位置应与建筑装饰、电气、空调、消防等专业协调一致。

信息中心机房的网络布线系统设计，除应符合本规范外，尚应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311 的规定。

### 机房监控与安全防范标准

一般规定

信息中心机房应设置环境监控和设备监控系统及安全防范系统，各系统的设计应根据机房的等级，按照国家现行标准《安全防范工程技术规范》GB50348和《智能建筑设计标准》GB/T50314的要求执行。

环境和设备监控系统应采用集散或分布式网络结构，系统应易于扩展和维护，并应具备显示、记录、控制、报警、分析和提示功能。

环境和设备监控系统、安全防范系统可设置在同一个监控中心内，各系统供电电源应可靠，应采用独立不间断电源系统电源供电，当采用集中不间断电源系统供电时，应单独回路配电。

环境和设备监控系统

环境和设备监控系统应符合下列要求：

1)监测和控制主机房和辅助区的空气质量，应确保环境满足电子信息设备的运行要求。

2)主机房和辅助区内有可能发生水患的部位应设置漏水检测和和报警装置；强制排水设备的运行状态应纳入监控系统；进入主机房的水管应分别加装电动和手动阀门。

机房专用空调、柴油发电机、不间断电源系统等设备自身应配带监控系统，监控的主要参数应纳入设备监控系统，通信协议应满足设备监控系统的要求。

A级和B级信息中心机房应采用KVM 切换系统对主机进行集中控制和管理。

安全防范系统

安全防范系统应由视频安防监控系统、入侵报警系统和出入口控制系统组成，各系统之间应具备联动控制功能。

紧急情况时，出入口控制系统应能受相关系统的联动控制而自动释放电子锁。

室外安装的安全防范系统设备应采取有防雷电保护措施，电源线、信号线应屏蔽电缆，避雷装置和电缆屏蔽层应接地，且接地电阻不应大于10Ω。

### 消防标准

一般规定

信息中心机房应根据机房的等级设置相应的灭火系统，并应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045和《气体灭火系统设计规范》GB50370的要求执行。

信息中心机房应设置火灾自动报警系统，并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 的有关规定。

消防设施

采用管网式洁净气体灭火系统或高压细水雾灭火系统的主机房，应同时设置两种火灾灭火探测器，且火灾报警系统应与灭火系统联动。

灭火系统控制器应在灭火设备动作之前，联动控制关闭机房内的风门、风阀，并应停止空调机和排风机、切断非消防电源等。

机房内应设置警笛，机房门口上方应设置灭火显示灯，灭火系统的控制箱（柜）应设置在机房外便于操作的地方，且应有防止误操作的保护装置。

气体灭火系统的灭火剂及设施应采用经消防检测部门检测合格的产品。

自动喷水灭火系统的喷水强度、作用面积等设计参数应按照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）的有关规定执行。

信息中心机房的自动喷水灭火系统，应设置单独的报警阀组。

信息中心机房内，手提灭火器的设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140)的有关规定。灭火剂不应对电子信息设备造成污渍损害。

安全措施

凡设置洁净气体灭火系统的主机房，应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器。

### 综合布线标准

应严格遵国家、地方相关工作规范标准。设计依据:

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007；

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2007；

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013；

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015。

### 设计原则：

标准化 — 应严格按照设计标准：IEEE 802标准；EIA/TIA 568工业标准及国际商务建筑布线标准；EIA/TIA 569商务大厦电讯管槽及空间标准；EIA/TIA 606商务大厦通讯关联标准。安装与设计规范应符合中国建筑电气设计规范、工业企业通信设计规范、中国企业电气设计规范。

实用性 — 实施后的通信布线系统，应能够在现在和将来适应技术的发展，并且实现数据通信、语音通信、图象通信。

灵活性 — 布线系统应能够满足灵活应用的要求，即任一信息点能够连接不同类型的设备，如计算机、打印机、终端或电话、传真机。

模块化 — 布线系统中，除去敷设在建筑内的缆线外，其余所有的接插件都应是积木式的标准件，以方便管理和使用。

扩充性 — 布线系统应可扩充，以便将来有更大的发展时，很容易将设备扩充进去。

经济性 — 在满足应用要求的基础，尽可能降低造价。

### 综合布线系统设计

工作区子系统

工作区布线子系统由终端设备连接到信息插座的连线组成。

工作区子系统示意图

工作区布线采用标准六类非屏蔽双绞线布线，系统能够提供可靠地250MHz的传输带宽，支持650Mb/s的信息传输。数据插口和话音插口可以互换。在插座上应有文字或图案来区分话音、数据插口。

其中埋入安装墙上信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离，信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30cm。如下图所示：

水平配线子系统

水平配线子系统由各楼层弱电间至各个工作区之间的线缆构成，实现信息插座和各楼层弱电间的连接，它将垂直主干子系统的线路延伸到用户工作区。所有水平电缆均采用六类非屏蔽、低烟无卤电缆。水平子系统线缆布线长度不能超过90米，水平线缆在弱电间内接线端子与信息插座之间均为点到点端接。

水平线缆从弱电间引出后，先沿走廊吊顶内主线缆桥架敷设至各个设有信息点的房间，再由各房间吊顶、地面内或墙内的分路桥架(或管线)将线缆引到信息插座内。

连接水平语音、数据的六类线配线架采用六类24口网络配线架；语音配线架采用110配线架，用于端接来自大楼语音信息点的水平双绞线的配线架。网络与语音系统通过使用跳线与配线架跳接实现语音和数据的连通，并能实现数据插口和话音插口的灵活互换。

跳线的数量满足弱电间等的需求，跳线的长度根据弱电间机柜内的布局及配线设备安装确定，以不同颜色标示。所有线缆、配线架上的模块和端口、线缆的两端、信息端口都使用不同颜色的标签予以标识，并清楚地表明其用途，所用标签为机器打印，标签具有永久的防脱落、防水、防高温性。

垂直干线子系统

垂直干线子系统由连接设备间与各层管理间的干线构成。其任务是将各楼层管理间的信息，传递到设备间并送至最终接口。垂直干线的设计既需满足当前的需求，同时又能适合今后的要求。垂直数据主干采用单模千兆或万兆光缆。支持数据信息的传输，采用超5类大对数非屏蔽电缆，支持语音信息的传输。

设备间子系统

设备间子系统由综合布线系统的建筑物进线设备、电话、数据、计算机等各种主机设备及其安保配线设备等组成。设备间内的所有进线终端采用色标区别各类用途的配线区，设备间位置及大小根据设备的数量、规模、最佳网络中心等内容，综合考虑确定。

供电及系统接地

弱电间内需部署UPS配电系统，为各弱电间语音、数据设备供电，UPS系统电池后备时间应不低于半小时。

办公楼所有布线设备、桥架、机柜均需做接地处理，弱电间需预留接地点连接（接地电阻≤1Ω）。

布线管理

•信息点标号标准

布线工程中各座建筑物中的信息点按照如下标准统一标号，如：

1)C1区一层数据点是C1CXX（C=Computer），

2)C1区一层语音点是C1PXX（P=Phone），

3)C1区一层数据主干是C1CBXX（B=Backbone），

4)C1区一层语音主干是C1PBXX（B=Backbone），

5)其它区、层类似上述标识，区别在属于哪一区的哪个楼层，

6)各信息点标号与相对应的配线架卡接位置标号相同,特殊标号另行注明，

7)标签颜色按照相应规范，

在中心配线间应区分各配线间的主干，需要在标识处填写详细的建筑物的名称，便于管理。

•标签安装

所有使用的标签皆应为专用机器打印，标签都打印在永久性的标签上，并用永久性的防水薄膜覆盖。

在穿线安装施工的过程中所有的线缆都应单独标签，终端的配线架对应的给出标签，都使用标签给出标识，所有的插座端口也应给出安全的固定的标签来标识。

## 网络设备标准

### 交换机的主要技术标准

表5交换机主要技术标准

| 技术指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 性能 | 考虑交换机类型；工作协议层 |
|  | 插槽数量；端口类型及数量 |
|  | 背板带宽 |
|  | 数据包的传输能力(包转发率) |
|  | 数据传输的控制、管理能力 |
| 高可靠性 | 交换机和交换机中的部分组件应具备冗余性 |
|  | 交换机的板卡、模块和电源应支持热插拔 |
|  | 交换机应具备有效的散热方式,确保自身温度处于允许的范围之内 |
| 可扩展性 | 插槽扩展能力 |
|  | 端口、板卡的扩充能力 |
|  | 支持协议、服务的种类和扩展能力 |
|  | 交换引擎的可升级能力 |
|  | 软、硬件件兼容性 |
| 可管理性 | 对SNMP、RMON协议的支持程度 |
|  | 通过网络实现远程管理的能力 |
|  | 管理界面的易用性 |
| 安全性 | 支持协议安全认证功能 |
|  | 支持VLAN功能 |
|  | 防DDoS攻击 |
|  | 支持终端设备准入控制 |

### 路由器的主要技术标准

表6路由器主要技术标准

| 技术指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 路由协议 | 要根据路由器目前和将来的实际需要来决定所选的路由器支持何种协议；必须要考虑路由器支持的各种开放标准协议；所能支持的网络协议数量 |
| 背板能力 | 通常是指路由器背板容量或者总线带宽能力，性能对于保证整个网络之间的连接速度非常重要。部门级路由器的包转发能力应在5Mpps以上，高速核心路由器的包转发能力至少达到20Mpps以上。 如果所连接的两个网络速率都较快，而由于路由器的带宽限制，就将直接影响整个网络之间的通信速率。 |
| 丢包率 | 丢包率是指在一定的数据流量下，路由器不能正确进行数据转发的数据包在总的数据包中所占的比例。丢包率的大小会影响到路由器线路的实际工作速率，严重时甚至会使线路中断。通常正常工作所需的路由器丢包率应小于1%。 |
| 转发延迟 | 路由器的转发延迟指从需转发的数据包最后一比特进入路由器端口，到该数据包第一比特出现在段落链路上的时间间隔，该值越小越好，通常用毫秒计算。时延与数据包长度和链路速率都有关，通常在路由器端口吞吐量范围内对其进行测试。 |
| 路由表容量 | 路由表容量是指路由器运行中可以容纳的路由数量。路由器连接的网络越多或越大，路由表容量应该越大，因为他可能要面对非常复杂或庞大的网络。同时应考虑路由器自身所带的缓存大小。 |
| 扩展能力 | 扩展能力是考查路由器性能的一个关键点。随着计算机网络应用的逐渐增长，现有的网络规模可能不能满足实际需求，由此会产生扩大网络规模的要求。网络规模的扩展对路由器的扩展的影响主要体现在路由器的子网连接能力、与外部网络的连接能力、用户数的支持上。 |
| 可靠性 | 可靠性是指路由器的可用性、无故障工作时间和故障修复时间等指标。应该选择信誉较好、技术先进的品牌 |
| 安全性 | 应提供高要求的安全保障 |
|  | 可以设置访问权限列表，以控制哪些数据可以进行路由器 |
|  | 具有防火墙的功能，防止非法用户的入侵 |
|  | 具有网络地址转换功能，利用该功能屏蔽内部局域网的网络地址，并将其统一转换成运营商提供的广域网地址，这样网络上的外部用户就无法了解到公司内部网的网络地址，从而进一步防止了非法用户的入侵 |
| 管理方式 | 应通过简单易用的管理方式。最基本的管理方式是利用终端通过专用配置电缆链接到路由器的Console（控制端口）端口上直接进行的 |
| 网管能力 | 应支持标准的网管系统；支持用标准的SNMP管理系统进行集中管理。关注网络系统的监管和配置能力是否强大，设备是否可以提供统计信息和深层故障检测的诊断功能等。 |

### 防火墙的主要技术标准

表7防火墙主要技术标准

| 技术指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 性能 | CPU、内存是重要因素 |
|  | 以太网端口的规格和数量 |
|  | 最大吞吐量（在没有帧丢失的情况下,防火墙能够达到的最大传输速率） |
|  | 能够同时处理的点对点连接的最大数目 |
|  | 每秒新建最大连接数 |
| 防火墙的功能 | 支持路由及透明模式,推荐支持混合模式 |
|  | 支持VLAN之间的通信并进行有效的访问控制、支持VPN |
|  | 地址转换能力、过滤功能 |
|  | 支持虚拟防火墙系统,可以灵活划分安全区 |
| 安全性 | 关键部件的冗余性 |
|  | 身份认证方式 |
|  | 访问控制能力 |
|  | 防DOS及DDoS攻击 |
| 可管理性 | 对SNMP协议的支持 |
|  | 通过网络实现远程管理的能力 |
|  | 每个端口必须是独立的防火区,在该防火区中可以单独制定访问策略 |
|  | 能够提供详细的日志记录和管理分析功能 |
|  | 能够提供实时监控功能 |
|  | 具备简单方便的配置备份与恢复机制 |
| 防火墙的认证 | 必须具有公安部颁发的“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”；中国国家信息安全测评认证中心颁发的“国家信息安全认证产品型号证书”； 用于涉密业务的产品需要具有国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的“涉密信息系统产品检测证书” 提供VPN功能的产品还应取得国家密码管理委员会办公室颁发的“国家商用密码产品定点生产单位证书”、“国家商用密码产品销售许可证”、“国家商用密码产品技术鉴定证书” |

# 6 信息安全标准

## 网络安全

### 安全域的划分

1.安全域的定义

对于一个严密和安全的网络系统，系统管理要有明确的任务和责任。为了规范安全管理，必须指定网络安全的范围。这个基本单元就称为“安全域”。安全管理必须明确所管理和控制的范围，即信息安全系统所控制的网络服务器的范围，即安全域的概念。没有安全域的安全管理是不现实的。

一个网络信息系统可能需要一个独立的安全域，也可能需要几个安全域。配置合适的安全域需要考虑以下几个因素：单位或部门的规模、目的、需要和特殊的需求、安全性、网络拓扑结构，以及管理模式和开销等。

2．安全域的划分

根据网络与信息化系统的网络结构、具体的应用以及安全等级的需求，进行安全域的划分，主要分为以下四个安全域：

核心业务应用安全域：指公司主要的信息化应用业务系统；

办公自动化安全域：指OA系统；

公共信息服务安全域：包括Web服务、DNS服务以及邮件服务等；

关键部门安全域：如人事部门、财务部门等。

3．安全域划分的主要技术

安全域划分的主要技术包括：

逻辑隔离技术（VLAN-虚拟局域网）技术；

物理隔离技术。

### 安全路由器

路由器作为网络之间数据通信的核心设备，其本身的安全性能尤为关键，因为作为网络转接设备的路由器，需要不断接收与发送路由信息及IP数据报，而路由信息与敏感IP数据报的安全正是网络安全防护的核心。因此，强化路由器本身的安全防范往往可以收到事半功倍之效。安全路由器应该具备以下主要功能：

1．网络的互联

路由器面向网络层的数据报。高性能安全路由器不仅可以实现不同的局域网的互联，而且可以实现局域网与广域网的互联以及广域网与广域网的互联。为了实现网络的互联，路由器必须能完成如下几个功能：地址映射、数据转换、路由选择、协议转换。

2．网络的隔离

路由器不仅可以根据局域网的地址和协议类型，而且可以根据网络号、主机的网络地址、地址掩码、数据类型来监控、“拦截”和过滤信息。通过路由隔离功能避免广播风暴，提高网络性能，同时提高网络的安全和保密性。利用路由器连接彼此独立的子网，便于分割一个大网为若干独立部分进行管理和维护，将大量安全和管理工作在路由器上实现（如在路由器上实现部分防火墙的功能）。

3．流量的控制

利用路由器强大的流量控制能力，采用优化的路由算法来均衡网络负载，有效地控制拥塞，避免因拥塞而使网络性能下降。

4．身份认证

路由器中的身份认证主要包括访问路由器时的身份认证、对端路由器的身份认证和路由信息的身份认证。

5．访问控制

包括：对于路由器的访问控制，需要进行口令的分级保护；基于IP地址的访问控制；基于用户的访问控制。

6．数据加密

为了避免因为数据窃听而造成的信息泄漏，有必要对所传输的信息进行加密，只有与之通信的对端才能对此密文进行解密。通过对路由器所发送的报文进行加密，即使在Internet上进行传输，也能保证数据的私有性、完整性以及报文内容的真实性。

7．安全管理

内部网络与外部网络之间的每一个数据报文都会通过路由器，在路由器上进行报文的审计可以提供网络运行的必要信息，有助于分析网络的运行情况。

因此，在建设网络系统或进行网络改造时要选购具有安全特性的路由器。

### 防火墙

1．防火墙技术

防火墙是部署在不同网络安全域之间的一系列部件的组合。它是信息的唯一出入口，能根据公司的安全政策控制（允许、拒绝、监测）出入网络的信息流，且本身具有较强的抗攻击能力。它是提供信息安全服务，实现网络和信息安全的基础设施。

防火墙实现网与网之间的访问隔离，以保护整个网络抵御来自其它网络的入侵者。防火墙技术可根据防范的方式和侧重点的不同而分为很多种类型，按实现的技术手段总的来说可以分为以下几种类型：

包过滤防火墙：数据包过滤（Packet Filtering）防火墙是在网络层对数据包进行分析、过滤。过滤的依据是系统内设置的过滤规则，称为访问控制表（Access Control Table）。通过检查数据流中每一个数据包的源地址、目的地址、所用端口号、协议状态等因素，或它们的组合来确定是否允许该数据包通过。其特点是：速度快、费用低，并且对用户透明，但是对网络的保护很有限，因为它只检查地址和端口，对网络更高协议层的信息无理解能力。

应用级防火墙：应用级防火墙主要工作在应用层。应用级防火墙往往又称为应用级网关，它此时也起到一个网关的作用。应用级防火墙检查进出的数据包，通过自身（网关）复制传递数据，防止在受信主机与非受信主机间直接建立联系。其特点是：访问控制能力强，但对每种应用协议都需提供相应的代理程序，同时网络性能比较低。

混合型防火墙：即具有包过滤防火墙和应用级防火墙的特点，同时增加了一些其它功能，如具有状态检测技术、应用代理、网络地址转换（NAT）、虚拟专网（VPN）等功能。

2．防火墙的主要功能

无论何种类型防火墙，从总体上看，都应具有以下基本功能：过滤进、出网络的数据；管理进、出网络的访问行为；封堵某些禁止的业务；网络地址转换；记录通过防火墙的信息内容和活动；对网络攻击的检测和告警。

防火墙作为一种被动的、静态的安全防护技术是安全系统建设的一个基础设施，在烟草行业计算机网络与信息安全系统中，防火墙保证各安全域（或安全子系统）之间进行通信的基本安全机制：提供网络访问控制、应用代理、检测并防止部分攻击行为、网络地址转换等功能。通过防火墙产品的部署，再配合其它安全产品和技术，如安全管理平台、入侵检测与安全审计、漏洞扫描、病毒防范等，形成一个主动与被动互补的、动静结合的、多层次的、完善的安全防护体系，保证系统的安全。

### 入侵检测系统

1．入侵检测技术

入侵检测系统（IDS）是实时网络违规自动识别和响应系统。它位于有敏感数据需要保护的网络上或网络上任何有风险存在的地方，通过实时截获网络数据流，能够识别、记录入侵和破坏性代码流，寻找网络违规模式和未授权的网络访问尝试。当发现网络违规模式和未授权的网络访问时，入侵检测系统能够根据系统安全策略做出反应，包括实时报警、事件登录，自动阻断通信连接或执行用户自定义的安全策略等。主要的入侵检测技术分为如下两类：

基于模式匹配（signature-based）的入侵检测技术：需要预先定义违背安全策略的事件的特征，如网络数据包的某些头信息。检测主要判别所搜集到的数据特征是否在所收集到的入侵模式库中出现。这种检测技术的核心是分析各种入侵行为的特征，并建立入侵特征库。

基于异常发现（anomaly-based）的入侵检测技术：先定义一组系统“正常”情况的阀值，如CPU利用率、内存利用率、文件校验和等（这类数据可以人为定义，也可以通过观察系统、并用统计的办法得出），然后将系统运行时的数值与所定义的“正常”情况比较，得出是否有被攻击的迹象。这种检测方式的核心在于如何分析系统运行情况。

除上述技术外，还有基于审计的入侵检测技术、基于连接的入侵检测技术、基于协议分析的入侵检测技术、基于神经网络的入侵检测技术以及基于专家系统的入侵检测技术等。

2．入侵检测系统的主要功能

按获得原始数据的方法可以将入侵检测系统分为基于网络的入侵检测和基于主机的入侵检测系统。由于网络入侵检测系统与主机入侵检测系统各有优缺点，因此目前的入侵检测系统结合了两种入侵检测系统来实现，形成分布式的入侵检测系统，并使用了多种入侵检测技术，包括使用了模式匹配技术、异常检测技术、基于协议分析的检测技术、基于连接的检测技术等。因此在入侵检测的功能、检测的性能以及误报率上有了很大的改进。入侵检测系统的主要功能要求如下：

实时性要求：如果攻击或者攻击的企图能够尽快的被发现，这就使得有可能查找出攻击者的位置，阻止进一步的攻击活动，有可能把破坏控制在最小限度，并能够记录下攻击者攻击过程的全部网络活动，并可作为证据回放。实时入侵检测可以避免常规情况下，管理员通过对系统日志进行审计以查找入侵者或入侵行为线索时的种种不便与技术上的限制。

可扩展性要求：因为存在成千上万种不同的已知和未知的攻击手段，它们的攻击行为特征也各不相同。所以必须建立一种机制，把入侵检测系统的体系结构与使用策略区分开。一个已经建立的入侵检测系统必须能够保证在新的攻击类型出现时，可以通过某种机制在无需对入侵检测系统本身进行改动的情况下，使系统能够检测到新的攻击行为。并且在入侵检测系统的整体功能设计上，也必须建立一种可以扩展的结构，以便系统结构本身能够适应未来可能出现的扩展要求。

适应性要求：入侵检测系统必须能够适用于多种不同的环境，比如高速大容量计算机网络环境，并且在系统环境发生改变，比如增加环境中的计算机系统数量，改变计算机系统类型时，入侵检测系统应当依然能够不作改变而正常工作。适应性也包括入侵检测系统本身对其宿主平台的适应性，即跨平台工作的能力，适应其宿主平台软、硬件配置的各种不同情况。

安全性与可用性要求：入侵检测系统必须尽可能的完善与健壮，不能向其宿主计算机系统以及其所属的计算机环境中引入新的安全问题及安全隐患。并且入侵检测系统应该在设计和实现中，能够有针对性的考虑几种可以预见的、对应于该入侵检测系统的类型与工作原理的攻击威胁，及其相应的抵御方法，确保该入侵检测系统的安全性与可用性。

有效性要求：能够证明根据某一设计所建立的入侵检测系统是切实有效的。即对于攻击事件的错报与漏报能够控制在一定范围内。

### 网络安全审计系统

1．网络安全审计

网络安全审计系统主要是监控来自网络内部和外部的用户活动，侦察系统中现存的和潜在的威胁，对与安全有关的活动的相关信息进行识别、记录、存储和分析，对突发事件进行报警和响应。审计系统自身的数据具备防销毁、防篡改的特性，能够为网络犯罪案件的侦破和取证提供精确、宝贵的辅助数据。它可以在内部局域网上建立完善的安全预警和安全应急反应体系，为信息系统的安全运行提供保障。网络层的安全监控与审计又包括入侵检测与预警、数据分析和内容检测、系统紧急反馈等几个方面。

2．网络安全审计系统的主要功能

典型应用的审计：审计系统能够对于网络上最常见的典型应用进行细化的审计，提供符合条件设置的典型应用的详细信息，以提供更加详尽的侦破辅助和取证功能。审计系统可实现对HTTP、Telnet、FTP、SMTP、POP等典型应用的操作进行审计，能够监视网络上这些应用的所有行为，并根据预先设定的规则产生报警，甚至能够阻断正在利用这些应用进行非授权访问等的入侵和破坏行为。

用户自定义数据传输审计：审计系统能够提供用户对特定应用进行审计。例如对于某些内部网络上运行的某些基于客户/服务器（C/S）结构的应用系统，可以在审计系统中配置这些应用中所采用的端口号或者IP地址，以实现对此应用的审计。具体可实现IP-端口组合规则设定、反向规则设定、面向连接的数据截获、面向连接的浏览等功能。

流量监测：审计系统的流量监测功能，包括实时流量监测和历史流量记录。具体可监测服务器的流量、客户机的流量、近期应用的流量、其它服务监测、各种流量的记录查询，同时产生各种流量曲线图以及统计报表等。

文件共享审计：审计系统提供的文件共享审计是指对在Windows中使用的基于NetBios Over TCP/IP的文件共享应用进行审计。用户可以指定受到审计的机器（通常是重要任务使用的客户机）以及文件名或目录名列表（通常是重要文件）。凡是对指定的机器或文件采用“网上邻居”方式进行文件共享的活动将会被记录和报警。文件共享记录的内容包括：源、目的主机的IP地址和主机名、采用的用户名、对文件进行的操作（如读、写、删除等）、相关的文件名。

主机服务审计：审计系统提供的主机服务审计主要是通过对网络上传输的数据分析来确定网络上的各个计算机所开放的服务端口，并根据确定的规则对某些主机突然开放陌生的服务端口的情况进行报警。例如：可对活跃主机服务端口、特定主机的固定服务端口进行审计监控，及时发现非法端口的使用，发现木马、蠕虫等的活动。

实时阻断和报警响应：审计系统允许用户在设定规则的时候指定所采用的响应措施，报警和阻断是最基本的响应措施。阻断，审计系统可采用旁路阻断的方式对基于TCP连接上的应用出现违规操作和入侵的情况进行连接阻断，使违规操作不能继续下去。旁路式的阻断不同于传统防火墙的过滤措施，对现有网络数据传输不产生影响，不影响正常的应用。报警，审计系统提供的报警包括在控制台界面上显示报警信息和声音报警、向网管软件的报警、向防火墙报警等。用户可以对不同的报警级别指定使用不同的报警声音。

审计数据和系统管理：审计系统采用数据库对审计数据进行管理，提供用户对历史审计数据进行查询、浏览、删除、转存、报表制作等操作，并可以通过界面完成各种代理（Agent）的参数设定。由于数据采用数据库方式存储，所以也支持用户在数据库存储的数据的基础上进行二次开发，实现特殊的统计功能。

### 系统

1．VPN定义

虚拟专用网络（Virtual Private Network，VPN）技术是利用“不可靠”的公用互联网络作为信息传输媒介（在传输过程中信息容易被窃取），通过附加的安全隧道、用户认证和访问控制等技术实现与专用网络相类似的安全性能，从而实现对重要信息的安全传输。

2．VPN技术以及种类

（1）实现VPN的主要技术

安全隧道技术（Secure Tunneling Technology）：通过将待传输的原始信息经过加密和协议封装处理后再嵌套装入另一种协议的数据包送入网络中，像普通数据包一样进行传输。经过这样的处理，只有源端和目标端的用户对隧道中的嵌套信息能进行解释和处理，而对于其它用户而言只是无意义的信息。VPN的隧道协议包括：第二层隧道协议，它在数据链路层实现数据封装，常用的有PPTP、L2TP等；第三层隧道协议，它在网络层实现数据封装，如IPSec。

用户认证技术（User Authentication Technology）：在正式的隧道连接开始之前需要确认用户的身份，以便系统进一步实施资源访问控制或用户授权。

访问控制技术（Access Control Technology）：由VPN服务的提供者与最终网络信息资源的提供者共同协商确定特定用户对特定资源的访问权限，以此实现基于用户的访问控制，以实现对信息资源的最大限度的保护。

（2）VPN的种类

VPDN（Virtual Private Dial Network）：在移动用户和企业局域网之间的VPN，称为VPDN。其过程如下：用户拨号网络服务提供商（NSP）的网络访问服务器NAS（Network Access Server），发出PPP连接请求，NAS收到呼叫后，在用户和NAS之间建立PPP链路，然后，NAS对用户的身份进行验证，确定是否为合法用户，确认后就启动VPDN功能，与企业总部内部连接，访问各种资源。

内联网VPN（Intranet VPN）：在企业远程分支机构的局域网和企业总部局域网之间的VPN。通过Internet这一公共网络将企业在各地分支机构的局域网连到企业总部的局域网，以便企业内部的资源共享。

外联网VPN（Extranet VPN）：在供应商、商业合作伙伴的局域网和企业局域网之间的VPN。由于不同企业网络环境的差异性，该产品必须能兼容不同的操作平台和协议。由于用户的多样性，企业的网络管理员还应该设置特定的访问控制表ACL（Access Control List），根据访问者的身份、网络地址等参数来确定相应的访问权限，开放部分资源而非全部资源给远程的用户。

## 主机与系统安全

### 访问控制系统

传统操作系统本身简单的访问控制机制不能满足实际的安全需求，存在很多的安全隐患。因此，需要在网络与信息系统中采用先进的访问控制系统完善计算机系统的访问控制，严格划分、管理、控制用户的权限和行为，达到更高层次的安全级别。

在信息系统中，对于核心业务服务器以及关键数据库服务器应采用主机访问控制措施，增强系统的安全等级。主机访问控制系统应该具有以下功能：

1．用户认证

访问控制系统可以限制用户登录的终端、用户登录的时间段、用户的登录次数和控制用户登录时输入错误口令的次数。

2．口令质量控制

对系统的安全威胁有许多种，但是威胁最大的是普遍存在的口令选择不当所构成的威胁。访问控制系统应可以帮助安全管理人员实施这些口令质量控制的规范，强制用户按照规章制度的规定选择口令，从而消除最大的安全隐患。

3．访问控制

商用操作系统的安全级别一般最高达到C2级。它采取自主存取控制（DAC）按用户意愿进行存取控制。访问控制系统对资源的保护宜采用访问控制列表（ACL）的方式，使操作系统的安全级别达到B1级，可大大提高操作系统的安全性。

4．取消“超级用户”

访问控制系统把管理的权限赋给三个角色：安全管理员、审计员和口令管理员。安全管理员制定、实施安全策略、建立、修改和维护用户属性；但是不能修改用户的口令，也不能改变策略的审计属性；这两部分工作分别由口令管理员和审计员负责。这三个角色互相制约，任何一个人的操作都可以得到其它人的监督，共同完成安全管理功能。这样，即便是操作系统的超级用户，也无法超越授权访问资源。

5．审计日志功能

访问控制系统能提供强大的实施跟踪和安全审计的功能，提供详尽而完善的审计日志，审计员应随时察看各种被访问控制系统记录和禁止的访问控制信息，分析其中问题，与安全管理员一起细化访问控制策略，以更好地保护系统。

除了以上这些功能外，访问控制系统对UNIX操作系统提供的特殊功能有：目录和文件保护、特权进程保护、进程保护、网络连接保护、授予普通用户超级权利等额外的功能。

访问控制系统对Windows操作系统提供的额外特殊的保护有：注册表保护、文件保护、限制管理员帐号权限、任务委派、增强文件保护、增强口令保护、程序路径保护等手段。

### 漏洞扫描系统

1．网络安全检测技术

网络安全检测技术是对网络进行风险评估的重要措施，通过使用网络安全性分析系统，可以及时发现网络系统中最薄弱的环节，检查报告系统存在的弱点、漏洞与不安全配置，建议补救措施和安全策略，达到增强网络安全性的目的。

实现网络安全检测的主要技术是漏洞扫描，包括网络漏洞扫描、主机系统漏洞扫描以及数据库系统漏洞扫描等几个部分。

利用系统设计、配置和管理中的漏洞来攻击系统是最为典型的技术型攻击手段。漏洞扫描就是对重要计算机信息系统进行检查，发现其中可被黑客利用的漏洞。这种技术通常采用两种策略，即被动式策略和主动式策略。被动式策略是基于主机的检测（System Scanner），对系统中不合适的设置、脆弱的口令以及其它同安全规则相抵触的对象进行检查；而主动式策略是基于网络的检测（Network Scanner），通过执行一些脚本文件对系统进行攻击，并记录它的反应，从而发现其中的漏洞。漏洞扫描的结果实际上就是系统安全性能的一个评估，它指出了哪些攻击是可能的，因此漏洞扫描是安全方案的一个重要组成部分。

2．网络安全检测的内容

网络安全检测主要包括两个部分：安全漏洞扫描以及系统安全加固和裁剪。

（1）安全漏洞扫描包括如下内容：

- 制定安全定时扫描策略；

- 扫描分析；

- 对系统中主机、服务器、路由器设备进行安全扫描，以发现操作系统、网络、系统应用程序等存在的主要弱点和漏洞；

- 出具漏洞数据分析报表；对检测结果进行综合统计分析，提出有效的安全加固专家建议；

- 完成系统漏洞的修补工作，配合制定相应的管理措施。

（2）系统加固专家建议的内容包括：

- 经过验证的漏洞信息，漏洞被利用的可能性，一旦被利用后对系统造成的危害；

- 采用补丁软件和系统安全加固策略，以及这些策略可能对系统带来的影响；

- 采用多种安全手段来控制和避免漏洞的优选方案，以及优选方案所涉及的相关安全产品（如安全审计系统），系统平台和网络设备的具体规则配置；

- 相关的管理措施建议；

- 设备的系统加固与漏洞修补建议；

- 系统的综合安全分析与安全措施建议。

### 病毒防范系统

如何建立一套完整的主动病毒防护体系是信息化建设面临的主要问题之一。

1．病毒防范的主要内容

病毒防范主要是指在网络环境下，能够及时地检测、清除、报告各种已知和未知的计算机病毒，在病毒造成破坏前能够及时地采取措施，控制病毒的传播和破坏。其主要技术有：

预防病毒技术：它通过自身常驻系统内存，优先获得系统的控制权，监视和判断系统中是否有病毒存在，进而阻止计算机病毒进入计算机系统和对系统进行破坏。这类技术有：加密可执行程序、引导区保护、系统监控与读写控制（如防病毒卡等）。

病毒诊断技术：它是通过对计算机病毒的特征来进行判断的技术，如自身校验、关键字、文件长度的变化等。常见的病毒检测方法有：特征代码法、校验和法、行为监测法、软件模拟法等。

解毒技术：它通过对计算机病毒的分析，开发出具有删除病毒程序并恢复原文件的软件。

网络病毒检测技术：通过检测网络上常规应用（如FTP、Email）的信息流，及时地检测各种网络病毒。

2．病毒防杀系统的主要功能

（1）病毒的诊杀功能

能够查杀包括宏病毒、E-mail病毒、特洛伊木马程序以及黑客程序在内的大多数流行病毒；扫描压缩文件内各文件是否染毒，支持多种压缩文件格式；灵活的设置功能，用户能够根据自己的需要进行设置扫描和杀除病毒的参数。

（2）智能监控功能

实时监控对文件的各类操作，必要的时候可以及时关闭对文件的访问权限，达到阻止病毒传播的作用。

（3）全方位的网络病毒检测

能对服务器以及客户端的全方位病毒防护；快速反馈和预警功能，配合病毒防杀软件可以有效地防止用户的计算机不受病毒入侵。

（4）突发事件的迅速反馈

通过整个系统的协同工作，管理员只需在控制台就可以了解到整个网络中各客户端的工作状态，对于突发的计算机病毒爆发时间可以及时掌握，并做出最快速的反应。

（5）强大的管理功能

基于防杀病毒政策的集中式管理；定期自动进行客户端病毒诊杀；软件的自动升级和安装管理；防杀病毒数据库的自动更新；报警、统计等其它管理功能；日志记录。

## 数据与应用系统安全

### 信息加密和完整性

1．主要内容

信息加密和完整性主要包括：加密算法、加密软件、密钥系统和密钥管理系统、信息摘录、数字签名等。

2．加密算法

加密系统划分为对称密钥系统、公开密钥系统和混合密钥系统。

（1）对称密钥系统

DES算法：数据加密标准，用来保护敏感而不机密的信息。DES被大量用于金融和通信领域，例如加密PIN。除非发现DES算法有新的致命缺陷和弱点，或是在解密方法上有新的突破，DES算法是当前最安全的私有密钥加密算法。可以实施三次DES（即3DES算法）；

RC2：私有可变密钥长度的数据分组密码，用于商业加密；

RC4：私有可变密钥长度的数据流密码，用于商业加密；

RC5：私有可变密钥长度的数据块密码，用于商业加密，允许用户自己定义密钥长度，数据分组长度以及加密的迭代次数；

IDEA：国际数据加密算法，密钥128位，被用于PGP程序加密文件和电子邮件。

（2）公开密钥系统

RSA：是当前最著名、应用最广泛的公开密钥加密算法，它的安全性是基于大整数素因子分解的困难性，而大整数因子分解问题是数学上的著名难题，至今没有有效的方法予以解决，因此可以确保RSA算法的安全性。RSA方法的优点主要在于原理简单，易于使用。

DSA（Data Signature Algorithm）：是基于离散对数的公钥密码技术。DSA是基于有限域离散对数问题的数字签名标准，它仅提供数字签名，不提供数据加密功能。

ECC（Elliptic Curve Cryptography）：是基于有限域上椭圆曲线的离散对数计算困难性。椭圆曲线密码系统安全强度不但依赖于在椭圆曲线上离散对数的分解难度，也依赖于曲线的选择和体制，目前200比特长的椭圆曲线密码体制已经有相当高的安全强度。ECC算法的优点是安全性能更高、计算量小和处理速度快、存储空间占用小等。

3．信息完整性和抗抵赖技术

信息完整性和抗抵赖主要是通过数字签名技术实现的。数字签名是某人利用专用的密钥加密的消息摘要，用于信息的完整性确认，也是抗抵赖的重要方法。

消息摘要是密码的检查值、Hash值或消息确认码（MAC）。

消息摘要函数有：MD2、MD4、MD5、SHA、HAVAL、checksum以及MAC等。

4．加密软件

DES加密程序：通用的数字加密标准。

PGP加密程序（Pretty Good Privacy）：PGP程序既可以使用公开密钥加密，也可以用私有密钥加密。该加密软件是由Phil Zimmermann编写的程序，后被MIT在Internet上发布。PGP加密软件允许使用RSA公开密钥、IDEA密钥和DES密钥加密算法，还可以实现数字签名。

### 身份认证与授权体系

1．主要内容

身份认证与授权系统的主要内容包括PKI体系、身份认证体系以及授权管理与访问控制体系。

2．PKI体系

（1）PKI的基本原理

PKI（Public Key Infrastructure，公钥基础设施），从字面上理解，PKI就是利用公钥理论和技术建立的提供安全服务的基础设施。PKI技术是信息安全技术的核心，也是电子商务的关键和基础技术。由于通过网络进行的电子商务、电子政务、电子事务等活动缺少物理的接触，因而使得用电子方式验证信任关系变得至关重要。而PKI技术恰好是一种适合电子商务、电子政务、电子事务的密码技术，它能够有效地解决电子商务应用中的机密性、真实性、完整性、不可否认性和存取控制等安全问题。

一个实用的PKI体系应该是安全的、易用的、灵活的和经济的。它必须充分考虑互操作性和可扩展性。它所包含的认证机构（CA）、注册机构（RA）、策略管理、密钥（Key）与证书（Certificate）管理、密钥备份与恢复、撤销系统等功能模块应该有机地结合在一起。

在加密应用中，发送者利用接收者的公开密钥对要发送的敏感信息进行加密，然后把加密后的密文发送给接收者；接收者收到密文后，再用自己的私钥进行解密，这样就安全保密地得到了原始的敏感信息。在这里，接收者的公钥是完全公开的，任何想给接收者发送保密信息的人都可以公开、自由地得到接收者的公钥；而接收者的私钥则是需要严格保护的，绝对不能泄漏给其它人，这样，就算在密文的发送过程中，密文被别有用心的人截获、拷贝，但由于没有私钥，也是不能解密的。

数字签名是防止网上交易时进行伪造和欺骗的一种有效手段。发送者在自己要公布或发送的电子文档上“签名”，接收者通过验证签名的真实性确认文档是否被篡改过。在公布一份电子文档时，发送者首先对要公布的文档进行哈希（Hash）运算，然后发送者就可以用自己的签名私钥对Hash运算得出的简洁数据进行加密签名；接收者收到签名文档后，用发送者的公钥进行解密，得到解密后的Hash运算结果和文档。此时，接收者只需要计算出该文档的Hash运算结果并与解密得到的Hash运算结果进行比较，即可知道该文档的真伪。在数字签名应用中，发送者的公钥可以很方便地得到，而他的私钥则需要严格的保密。

（2）PKI的功能模块

PKI的核心是信任关系的管理。第三方信任和直接信任是所有网络安全产品实现的基础。所谓第三方信任是指两个人可以通过第三方间接地达到彼此信任。当两个陌生人都和同一个第三方彼此信任并且第三方也担保他们的可信度时，这两个陌生人就可以做到彼此信任。在任何大规模的网络里，基于第三方的信任是必要并且有效的。当在很多人中建立第三方信任时，就需要有一个权威中心来确保信任度。

CA（Certification Authority）就是这样一个确保信任度的权威实体，它的主要职责是颁发证书、验证用户身份的真实性。我们可以把CA看成是一个国家的护照签发中心。护照是由权威中心（护照签发中心）颁发的一种安全文件。它是护照持有者的一种纸质身份证明，任何信任该国护照签发中心的其它国家也会信任该国护照签发中心所签发的护照。由CA签发的网络用户电子身份证明——证书就像护照一样，任何相信该CA的人，按照第三方信任原则，也都应当相信持有证明的该用户。当然，就像护照需要防伪一样，CA也要采取一系列相应的措施来防止电子证书被伪造或篡改。构建一个具有较强安全性的CA是至关重要的，这不仅与密码学有关系，而且与整个PKI系统的构架和模型有关。此外，灵活性也是CA能否得到市场认同的一个关键，它必须支持各种通用的国际标准，能够很好地和其它厂家的CA产品兼容。

RA（Registration Authority）是用户和CA的接口。它所获得的用户标识的准确性是CA颁发证书的基础。RA不仅要支持面对面的登记，也必须支持远程登记，如通过电子邮件、浏览器等方式登记。要确保整个PKI系统的安全、灵活，就必须设计和实现网络化、安全的且易于操作的RA系统。

在PKI系统中，制定并实现科学的安全策略是非常重要的。这些安全策略必须适应不同的需求并且能够通过CA和RA技术融入到CA和RA的系统实现中。同时，这些策略应该符合密码学和系统安全的要求，科学地应用密码学与网络安全的理论，并且具有良好的可扩展性和互用性。

为了确保数据的安全性，应定期更新密钥、恢复意外损坏的密钥（比如硬盘等物理介质突然损坏）是非常重要的。设计和实现健全的密钥管理方案，保证安全的密钥备份、更新、恢复，也是关系到整个PKI系统强健性、安全性、可用性的重要因素。

此外，PKI系统还需要构建一个安全有效的撤销系统。证书是用来证明证书持有者身份的电子介质，它是用来绑定证书持有者身份和其相应公钥的。通常，这种绑定在已颁发证书的整个生命周期里都是有效的。但是，有时也会出现一个已颁发证书不再有效的情况，如果这个证书还没有到期，就需要进行证书撤销。证书撤销的理由是各种各样的，可能包括从工作变动到对密钥的怀疑等一系列原因。因此，需要采取一种有效和可信的方法，能在证书自然过期之前撤销它。证书撤销的实现方法有多种：一种方法是利用周期性的发布机制撤销证书；另一种方法采用在线查询机制，随时查询被撤销的证书。

3．身份认证

由于网络空间中的虚拟和匿名特性，在信息系统进行基于用户身份的访问控制时必须首先对用户的真实身份进行验证。身份认证技术的核心是利用被认证方的某些第三方无法伪造的特征信息来确认被认证方身份的真实性。根据认证过程中所使用的认证信息来分，用户身份认证技术大致包括以下几类：

（1）口令方式

采用口令方式进行身份认证，口令长度必须大于10位，更换周期小于一个月，并且口令由系统自动生成，记录更改情况，口令在数据库中加密保存，加密传输。

（2）基于秘密信息的认证手段

基于秘密信息的认证手段主要依赖于数字签名技术通过签名信息的唯一性验证来间接地进行身份认证。目前最成熟的技术是数字证书认证技术，利用可信第三方机构发放的数字证书来确认网络用户的身份，其作用相当于网络空间的电子身份证。

（3）动态口令身份认证

动态口令身份认证系统一般由动态口令卡与身份认证服务器组成，为面向外界提供服务的计算机系统和企业的内部网络资源提供强大的身份认证服务功能。

动态口令卡使用“密钥——时间（事件）”双因素，自动产生动态口令，弥补了传统静态口令安全漏洞，抵御未经授权的访问和针对口令的攻击。动态口令卡每次使用时变换一次口令，攻击者没有办法推测出用户的下一次登录口令。身份认证服务器和动态口令卡之间使用时间同步技术，保证授权用户的可靠使用。

（4）基于物理安全性的认证手段

基于物理安全性的认证手段主要依赖于用户自身特有的某些生物学信息（一般是具有唯一区别特性的生物学信息，包括指纹、声纹、虹膜等）或用户所持有的特定硬件（包括IC卡、USB Key等方法）。

4．授权管理体系

通过用户身份认证系统对用户的身份进行确认之后，即可对用户的访问请求根据系统运行环境和访问控制策略进行授权，以确定用户对他人资源、网络资源和信息资源的访问权限。实施有效的访问授权的基础是系统访问授权规则的制定，这需要结合安全管理体系对企业内部工作流程和安全职责划分进行调研。

授权管理实现的主要功能是在确认用户身份的情况下，对于该用户访问系统资源进行控制。目前的比较通用的授权管理技术是：采用规范ACL描述用户的授权信息；采用授权管理中心进行集中授权；提供各种实施授权查询和控制的API和接口；在操作系统或应用平台上增加嵌入型的授权管理模块。

### 数据备份与恢复系统

1．备份的主要技术

（1）直接附加存储DAS（Direct Attached Storage）：DAS备份是以服务器为中心的，DAS数据存储设备直接挂接在各种服务器或客户端扩展接口下，其本身是硬件的堆叠，不带有任何存储操作系统，而应用服务器本身的操作系统及第三方应用软件挂接，因此DAS设备的价格相对比较便宜。

（2）网络附加存储NAS（Network Attached Storage）：NAS是一种专业的网络文件存储及文件备份设备，或称为网络直联存储设备、网络磁盘阵列。NAS是基于LAN的，按照TCP/IP协议进行通信，面向消息传递，以文件的I/O方式进行数据传输。NAS通过自带的网络接口把存储设备直接连入到网络中，实现海量数据的网络共享，把应用程序服务器从繁重的I/O负载中解脱出来。在LAN环境下，NAS可以实现异构平台之间的数据级共享，比如NT、UNIX等平台的共享。

一个NAS备份网络包括处理器、文件服务管理模块和多个的硬盘驱动器用于数据的存储。NAS可以应用在任何的网络环境中。主服务器和客户端可以非常方便地在NAS上存取任意格式的文件，包括SMB格式（Windows）、NFS格式（Unix、Linux）和CIFS格式等等。

（3）存储区域网络SAN（Storage Area Network）

SAN的支撑技术是光纤通道FC（Fiber Channel）技术，这是ANSI为网络和通道I／O接口建立的一个标准集，支持HIPPI、IPI、SCSI、IP、ATM等多种高级协议。它的最大特性是将网络和设备的通信协议与传输物理介质隔离开。这样多种协议可在同一个物理连接上同时传送，高性能存储体和宽带网络使用单I/O接口使得系统的成本和复杂程度大大降低。

2．数据备份的主要内容及措施

在信息安全系统中，针对关键的业务服务器、应用服务器、数据库服务器以及比较重要的主机，建立完善的数据备份与恢复系统，具体包括：

（1）双机热备份

对关键系统主机设备（数据库服务器）实现双机热备份机制，保证系统的CPU、网卡、硬盘等关键设施的无单点故障。

（2）日常备份机制

建立网络备份管理系统，进行日常的备份工作。日常备份包括所有的数据库、业务数据、关键系统信息、重要主机。采用全备份、增量备份以及差量备份相结合的备份措施。

日常备份需要通过制度来保证每天的正常执行，包括备份介质的使用、备份时间等。同时保存好备份介质。

（3）灾难恢复措施

网络备份方案应能够备份系统的关键数据，在网络出现故障甚至损坏时，能够迅速地恢复网络系统。网络备份提供完善的灾难恢复手段，能够将备份硬件的优良特性完全发挥出来，使灾难恢复时间大大缩短。

（4）灾难备份中心

应针对业务系统建立灾难备份中心，进行系统主机的硬件备份，实现数据的异地保存。系统数据中心和灾难备份中心实时同步业务数据，保证发生灾难问题后，系统数据中心遭到异常破坏后，能够使系统通过使用灾难备份中心的数据继续开展业务。

（5）容错与备份

采用容错与备份技术与措施：在系统出现异常情况时，用最短的时间由容错系统接管工作并对异常情况进行恢复；当系统出现崩溃时，起用灾难备份中心接管工作并在最短的时间内对系统进行恢复，使损失减至最小。

### 数据及应用监测系统

1．数据及应用监测系统的内容

数据库及应用监测是在应用层上实时监控数据库、应用系统、操作系统及网络系统的关键性操作，并且对意外事件提供反应措施，从而进一步增加对网络及信息资源的可控性。

2．数据及应用监测系统的主要技术

系统提供专用的API接口：关键应用系统可以通过该接口把当前状态和重要的流程信息报告给应用监测中心，使系统可以对应用系统用户的业务应用操作进行详细的审计。

日志采撷器：对于提供完整日志输出的系统服务应用，日志采撷器主动获取它们的日志，处理后转发给应用监测中心。

用户登录审计：监视用户认证和授权的全过程，一旦有可疑迹象，即汇报给应用监测中心。

数据库监测：采用旁路或嵌入式Agent的方式对数据库的访问进行有效的监控，及时发现非法用户对数据库资源的访问与侵入，并给予报警。

3．数据及应用监测产品

目前主要的数据及应用监测产品有：数据库安全审计系统和数据库自带的审计软件。

## 物理安全

- 为了保证信息系统安全，应防盗、防毁、防电磁泄漏、从温度和湿度、空气含尘度、噪声、电磁干扰、供电等方面来保证环境条件。

- 移动存储介质的安全不能交叉使用，内部介质不能非法带出使用，造数据外泄；不能有无介质操作行为记录，单位对涉密的USB存储介质无管理台帐，底数不清，没有对介质的全部流通过程（购买、使用、销毁）进行监控和管理；交叉感染。

- 电磁泄漏的技术途径应包括第一：计算机电磁泄漏信息泄露的两种途径：一是被处理的信息会通过计算机内部产生的电磁波向空中发射，称为辐射发射；二是这种含有信息的电磁波也可以通过计算机内部产生的电磁波向空中发射，称为传导发射。

第二：抑制计算机中信息泄露的技术途径有两种：一是电子隐蔽技术，二是物理抑制技术。电子隐蔽技术主要是用干扰、调频等技术来掩饰计算机的工作状态和保护信息；物理抑制技术则是抑制一切有用信息的外泄。

- 信息系统的记录按其重要性和机密程度应分为一类记录——关键性记录；二类记录——重要记录；三类记录——有用记录；四类记录——不重要记录。

- 计算机机房安全等级的划分标准：

A类：对计算机机房的安全有严格的要求，有完善的计算机机房安全措施。该类机房放置需要最高安全性和可靠性的系统和设备。

B类：对计算机机房的安全有较严格的要求，有较完善的计算机机房安全措施。它的安全性介于A类和C类之间。

C类：对计算机机房的安全有基本的要求，有基本的计算机机房安全措施。该类机房存放只需要最低限度的安全性和可靠性的一般性系统。

- 信息安全人员的审查应当从检查每位人员所拥有的访问权水平；检查对最小特权原则的符合程度；所有账户是否处于活动状态；管理授权是否处于更新状态；是否完成所需的培训，五个方面进行。

- 人员安全管理的基本原则标准：

- 多人负责原则，即每一项与安全有关的活动，都必须有2人或多人在场。

- 任期有限原则，任何人最好不要长期担任与安全有关的职务，以保持该职务具有竞争性和流动性。

- 职责分离原则，处于对安全的考虑，科技开发、生产运行和业务操作都应当职责分离。

- 职员授权管理的主要应包括职员定岗；用户管理；承包人管理；公众访问管理；相关费用。